## Foglio1
IMPIANTO FAN COILS
Tratto | Tipo | Velocità | Fan Coil | Modello | Pot. FC | Potenza | Portata | D | Deff | Vel. Eff.
|  | m/s |  |  | watt | watt | kg/s | mm | mm | m/s
C-0 | princip. | 1 |  |  | 6917 | 6917 | 0.16524 | 0.014509 | 0.014509 | 1
0-1 | second. | 0.5 | 1 | ULS20 | 925 | 3628 | 0.08667 | 0.01486 | 0.01486 | 0.5
1-2 | second. | 0.5 | 2 | ULS20 | 925 | 2703 | 0.064572 | 0.012826 | 0.012826 | 0.5
2-3 | second. | 0.5 | 3 | ULS20 | 889 | 1778 | 0.042475 | 0.010403 | 0.010403 | 0.5
3-4 | second. | 0.5 | 4 | ULS20 | 889 | 889 | 0.021237 | 0.0073558 | 0.01 | 0.27054
0-5 | second. | 0.5 | 5 | ULS10 | 400 | 2089 | 0.049904 | 0.011276 | 0.011276 | 0.5
5-6 | second. | 0.5 | 6 | ULS20 | 889 | 1689 | 0.040349 | 0.010139 | 0.010139 | 0.5
6-7 | second. | 0.5 | 7 | ULS20 | 800 | 800 | 0.019111 | 0.0069779 | 0.01 | 0.24346
0-8 | second. | 0.5 | 8 | ULS10 | 400 | 1200 | 0.028667 | 0.0085462 | 0.01 | 0.36518
8-9 | second. | 0.5 | 9 | ULS20 | 800 | 800 | 0.019111 | 0.0069779 | 0.01 | 0.24346
Al termine di ogni tratto è presente il FAN COIL identificato con il numero terminale