## Foglio1
Condominio
N° appartamenti | 18
Area tipica | 90 | m2
Calcolo fabbisogno ACS
Da norma UNI
a | 1.067
b | 36.67
Vw | 132.7 | litri/giorno
V tot | 2388.6 | litri/giorno
Consumo ACS 50%
C 50% | 1194.3 | litri/giorno
Calcolo AREA pannelli
Stot | 28.6632 | m2
Area singolo pannello
Sp | 2.15 | m2
n° pannelli | 14
Volume serbatoio accumulo
V serbatoio | 1655.5 | litri
Serpentina interna |  |  | Scambiatore esterno CC
Tsolare mand. | 75 | °C | Tci solare mand. | 75 | °C
Tsolare rit. | 65 | °C | Tcu solare rit. | 65 | °C
Tf acquedotto | 10 | °C | Tfi ACS | 45 | °C
Ta accumulo | 55 | °C | Tfu ACS | 55 | °C
Potenza termica solare accumulabile |  |  | Potenza termica solare accumulabile
q specifica | 465.2 | W/m2 | q specifica | 465.2 | W/m2
Q | 14002.52 | W | Q | 14002.52 | W
U | 600 | W/m2 k | U | 600 | W/m2 k
Tms | 70 | °C | Salto di temperatura ΔTm
Tm | 32.5 | °C | ΔT1 | 20
S | 0.62233 | m2 | ΔT2 | 20
D tubi 3/4" | 20 | mm | ΔTm | 20 | !
Lunghezza | 9.9098 | m | S | 1.1669
|  |  | D tubi 3/4" | 20 | mm
|  |  | Lunghezza | 18.5808 | m
Vaso di espansione
e | 0.07
Vp 1pannello | 1.5 | l
Vp tot. | 21 | l
k | 1.1
lungh. Tubi | 25 | m
d 3/4" | 20 | mm
Vc | 7.85 | l
Volume utile
Vu | 23.7045 | l
Volume nominale
pi | 1.5 | bar
pf | 5.5 | bar
Vn | 38.5197 | l
Vcomm. | 40 | l