## Foglio1
TEMA ESAME IMPIANTI 2002
GENOVA
TA | 20 | °C
UR A | 50
TE | 0 | °C
UR E | 90
UFFICI + ESP. | 80 | persone
MAGAZZINO | 20 | persone
| UFF. - ESP. | MAGAZZINO
| (w) | (w)
Q dispersioni | -5886 | -17091
Q sens. pers. | 5600 | 1500
Qlat. pers. | 3600 | 1100
Q TOT | 3314 | -14491
Qs TOT | -286 | -15591
FC | -0.086301 | 1.0759
ZONA UFFICI + ESPOSIZIONE
Prendiamo il punto I1 sulla retta ambiente senza fare umidificazione
TI1 | 20.9 | °C
UR | 22 | %
Dalla Qtot = ma Dh oppure Qs = m Ct DT ricaviamo la portata di aria
DT AI | 0.9 | °C
ma | 0.31588 | kg/s NB: Ct = 1006
Verifichiamo se la portata di aria soddisfa quella minima di rinnovo:
m rinnovo | 0.672 | Kg/s
La portata di aria col punto I1 non soddisfa il rinnovo minimo!
Assumiamo come portata di aria quella minima di rinnovo
ma = Qtot/Dh | 0.672 | Kg/s NB: Dh tra A e I
| 2016 | m3/h
Ricaviamo quindi il Dh necessario per avere la portata
Dh AI = Qtot/ma | 4.9315 | kJ/Kg
Possiamo usare anche la Qs = m Ct DT
DT AI | 0.42306 | °C
Il nuovo punto di immissione I vale quindi
TI | 20.5 | °C
UR | 35 | %
BATTERIA CALDA
TC | 30 | °C
Q batt | 20280.96 | w
UMIDIFICATORE
Dx IE | 1.7 | g/kg
m H2O | 0.0011424 | kg/s
| 4.1126 | l/h