## Foglio1
Parametri pavimento fittizio
passo | Rq | qg
7.5 | 0.247 | 98.5
15 | 0.289 | 96.24
22.5 | 0.334 | 90.22
30 | 0.386 | 82.53
qa | 85 | watt
Curve caratteristiche
DT | p 7.5 | p 15 | p 22.5 | p 30 | qa
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
35 | 141.7004 | 121.1073 | 104.7904 | 90.6736 | 85
Curva limite
passo | qa | DT qa | qg | DT qg
7.5 | 85 | 20.995 | 98.5 | 24.3295
15 | 85 | 24.565 | 96.24 | 27.8134
22.5 | 85 | 28.39 | 90.22 | 30.1335
30 | 85 | 32.81 | 82.53 | 31.8566
DT min | 20.995 | °C | DT | DT max | q
DT max | 28.39 | °C | 20.995 | 28.39 | 0
|  |  | 20.995 | 28.39 | 85
Tm min | 40.995 | °C
Tm max | 50.9633 | °C
Tm | 45.9792 | °C