## Foglio1
Tubo accio all'aperto in cui scorre acqua calda
Verificare che all'uscita del tubo l'acqua abbia una T>90°C
TH20 in | 95 | °C
Taria | 10 | °C
di | 38.1 | mm | Ai | 0.0011395 | m2
de | 48.3 | mm | Ae | 0.0018313 | m2
s | 5.1 | mm
L | 100 | m | ro 95°C | 961.8 | Kg/m3 | densita
landa tubo | 54 | w/m2 k | cs 95°C | 4205 | J/kg/k | calore specifico
v acqua | 0.25 | m/s | m | 0.274 | Kg/s | portata
hint | 2000 | w/m2 k | hest | 10 | w/m2 k
r medio | 0.0216 | m | del tubo non isolato
U tubo | 9.9409 | w/m2 k
Cacolo la temperatura in uscita dal tubo non isolato
Tout = Ta + (Tin-Ta) * e^-(6.28* r * U * L / m *cs)
6.28* r * U * L / m *cs |  | 0.11667
Tout | 85.64 | °C
Isoliamo il tubo con 1 cm di lana di roccia |  |  | 0.01 | m
landa l.r | 0.032
de | 68.3 | mm
r medio | 0.0266 | mm
U tubo | 2.4208 | w/m2 k
6.28* r * U * L / m *cs | 0.034986
Tout | 92.0776 | °C
Q | 3437.2479 | watt

## Foglio2
Diametro ottimale isolamento
TH20 in | 95 | °C
Taria | 10 | °C
di | 38.1 | mm | Ai | 0.0011395 | m2
de | 48.3 | mm | Ae | 0.0018313 | m2
s | 5.1 | mm
L | 100 | m | ro 95°C | 961.8 | Kg/m3 | densita
landa tubo | 54 | w/m k | cs 95°C | 4205 | J/kg/k | calore specifico
v acqua | 0.25 | m/s | m | 0.274 | Kg/s | portata
hint | 10 | w/m2 k | hest | 1000 | w/m2 k
landa iso | 0.032 | w/m k
r1 | 0.01905 | m
r2 | 0.02415 | m
s | r3 | Rtot | Q1 | Q2
0.01 | 0.03415 | 0.025709 | 3306.2725 | 3313.3746
0.02 | 0.04415 | 0.038519 | 2206.6945 | 2212.2043
0.03 | 0.05415 | 0.048704 | 1745.2209 | 1749.8338
0.04 | 0.06415 | 0.05716 | 1487.0637 | 1491.116
0.05 | 0.07415 | 0.064388 | 1320.1217 | 1323.7889
0.06 | 0.08415 | 0.070701 | 1202.248 | 1205.6326
0.07 | 0.09415 | 0.076304 | 1113.9604 | 1117.1276
0.08 | 0.10415 | 0.081342 | 1044.9734 | 1047.9672
0.09 | 0.11415 | 0.085917 | 989.3248 | 992.1767