## Foglio1
VERIFICA DI IMPIANTI | [10 empty] | Area AB | 0.1256 | m2 | v ab | 3.5386 | m/s
[11 empty] | Area BC | 0.096162 | m2 | v bc | 2.022 | m/s
[11 empty] | Area BD | 0.049063 | m2 | v cd | 2.8309 | m/s
[11 empty] | Area BE | 0.037994 | m2 | v ce | 2.9244 | m/s
[11 empty] | Tratto | Portata | L | D | vel | Re | f | Dp d | ktot | Dp l | Dp tot
[11 empty] | AB | 1600 | 20 | 0.4 | 3.5386 | 94361.8778 | 0.01437 | 5.398 | 0 | 0 | 5.398
[11 empty] | BC | 700 | 15 | 0.35 | 2.022 | 47180.9389 | 0.014778 | 1.5537 | 11.6 | 28.457 | 30.0107
[11 empty] | BD | 500 | 20 | 0.25 | 2.8309 | 47180.9389 | 0.015887 | 6.1112 | 11.6 | 55.7757 | 61.8869
[11 empty] | BE | 400 | 10 | 0.22 | 2.9244 | 42891.7626 | 0.016342 | 3.8116 | 10.6 | 54.3929 | 58.2045
[11 empty] | Bocchetta | Dp
[11 empty] | C | 35.4087 | Pa
[11 empty] | D | 67.2849 | Pa
[11 empty] | E | 88.2152 | Pa
Dispersioni totali in C
[11 empty] | Volume | 500 | m3
[11 empty] | Qs | 3750 | w
[11 empty] | DT | 15.9756 | °C
[11 empty] | T aria | 35.9756 | °C
Miscelazione aria esterna e ambiente dopo 1 ora
[11 empty] | Volume E | 500 | m3
[11 empty] | Volume A | 500 | m3
[11 empty] | T miscela | 10 | °C
[11 empty] | UR | 67.5 | UR
PORTATA TOTALE | 1600 | m3/h | D ab | 40 | cm | L ab | 20 | m
Portata BC | 700 | m3/h | D bc | 35 | cm | L bc | 15 | m
Portata BD | 500 | m3/h | D bd | 25 | cm | L bd | 20 | m
Portata BE | 400 | m3/h | D be | 22 | cm | L be | 10 | m
Canali in lamiera AL | 0.1 | m scabrezza
Altezza locali | 4 | m |  | Aria A | 20 | °C | 0.45 | UR
Area locale D | 125 | m2 |  | Aria E | 0 | °C | 0.9 | UR
TROVARE PREVALENZA DEL VENTILATORE
SCEGLIERE IL MODELLO DI BOCCHETTA PER B-C-D
TROVARE DIAMETRO CANALE BC PER BILANCIARE IL SISTEMA
TROVARE temperatura immissione dell'aria necessaria a vincere le dispersioni termiche locale D | [8 empty] | 30 | w/m2
TROVARE CARATTERISTICHE ARIA AMBIENTE IN D DOPO 1 ORA DI IMMISSIONE ARIA ESTERNA E
TROVARE LA QUANTITA' DI VAPORE DA CONDENSARE PER PORTARE L'ARIA AL 50% UR
TEMPO VERIFICA 1 ORA E 20 MIN (+ 10 MINUTI PER STUDENTI CON PDP)
Catalogo bocchette immissione aria