## Estivo senza ricircolo
ESERCIZIO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA SENZA RICIRCOLO
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVO FARMACIA
Città SUD Italia |  |  | Num. Persone | 60 | attività moderata
TE | 35 | °C | Port. Rinnovo | 11 | l/s | 39.6 | m3/h
URE | 50 | % | Qp s | 75 | w
pv sat E | 5581.7498 | Pa | Qp lat | 55 | w
wE | 0.017617 | Kg/Kg as | mvap dalla Q lat. = mvap* hv = mvap*( 2501 + 1,875 T) [Kw]
hE | 80.3925 | KJ | m vap. | 2.1587e-05 | Kg vap/s | 77.7118 | g / h
|  |  | m vap. tot. | 0.0012952 | Kg vap/s
Calore sensibile | 14500 | w | ΔwAI | 0.0008986 |  | Δw = m vap. / m as
Calore latente p. | 3300 | w | wI | 0.0089883 |  | wI= wA-Δw
Calore sensibile p. | 4500 | w
Calore sensibile dT | 10000 | w
SOLUZIONE ANALITICA
Fisso dati ambiente da climatizzare
TA | 25 | °C
URA | 50 | % | UR= pv/ps *100 %
psat A | 3170.7762 | Pa | p sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
wA | 0.0098869 | Kgv/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hA | 50.3155 | KJ | h = 1,005*T+w*(2501+1,875*T) [Kj]
Calcolo fattore di carico
Qs | 14500 | w
Ql | 3300 | w
Qtotale | 17800 | w
F. carico | 0.81461
Assumo ΔT immissione di | 10 | °C
TI | 15 | °C
Trovo la portata totale di aria richiesta con il Qs tot.
ma tot. | 1.4414 | Kg/s | Qs totale = m Ct (Ta-Ti) [w] con Ct aria= 1005 j/kg k
Trovo il Dhai dal Q tot.
DhAI= Qtot / ma | 12.3495 | kJ | Q= m DhAI
hI | 37.966 | kJ | hI= hA-Dh
wI | 0.0090472 | Kg/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hI | 37.9566 | KJ/kg | h = (1,005+1,875*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat I | 1701.1531 | Pa | p sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv I | 1452.6839 | Pa | pv = p * w / (0,622+ w)
UR I = pv / psat *100 | 85.3941 | %
Ricambio minimo aria
A persona | 11 | l/s | 39.6 | m3/h | 47.52 | Kg/h | 0.0132
N. persone | 60
m rinn. MINIMA | 0.792 | kg/s < della m quindi TI va bene
Porta di ricircolo
m tot | 1.4414 | kg/s
% ricircolo | 0 | %
m ricircolo | 0 | kg/s
m rinnovo | 1.4414 | kg/s --> minimo garantito OK
Punto di miscelazione fra aria rinnovo E e aria ricircolo A
TM misc | 35 | °C
hM misc | 80.3925 | Kj/kg
wM misc | 0.017617 | Kg v / Kg as
pv sat I | 5581.7498 | Pa
pv M | 2790.8749 | Pa
UR = pv / psat *100 | 50 | %
Temperatura batteria fredda TF
Fissiamo una TF inferiore alla Ti di 5°C (1° tentativo)
TF | 10 | °C
UR F | 100 | %
pv sat F | 1226.167 | Pa
wF | 0.0076192 | Kg vap/Kg as
hF | 29.2532 | KJ
T uscita dalla batteria fredda TR
Il punto R sta sulla retta EF e in mira (orizzontale) ad I (similtudine triangoli rettangoli)
TR | 13.5707 | °C | (wB-wF)/(TB-TF)=(wM-wF)/(TM-TF)
Fattore Bypass | 0.14283 |  | TB= TF+(wB-wF)/((wM-wF)/(TM-TF))
wR=wI | 0.0090472 | Kg v / Kg as
pv sat R | 1550.5881 | Pa | p sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv R | 1452.6839 | Pa | pv = p * w / (0,622+ w)
UR B | 93.686 | % | UR= pv/ps *100 %
hR | 36.5125 | KJ dalla h = 1,006*T+w*(2501+1,9*T) [Kj]
Potenza batteria di raffreddamento
P f = m * (hM - hB) = | 63.2465 | Kw
Portata acqua condensata fra M-->B
m H2O = | 0.012353 | Kg/s | 44.4699 | Kg/h
Potenza batteria di post riscaldamento
P r = m * (hI - hB)= | 2.0814 | Kw

## Estivo con ricircolo
ESERCIZIO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA CON RICIRCOLO AL 50%
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVO FARMACIA
Città SUD Italia |  |  | Num. Persone | 60 | attività moderata
TE | 35 | °C | Port. Rinnovo | 11 | l/s | 39.6 | m3/h
URE | 50 | % | Qp s | 75 | w
pv sat E | 5581.7498 | Pa | Qp lat | 55 | w
wE | 0.017617 | Kg/Kg as | mvap dalla Q lat. = mvap* hv = mvap*( 2501 + 1,875 T) [Kw]
hE | 80.3925 | KJ | m vap. | 2.1587e-05 | Kg vap/s | 77.7118 | g / h
|  |  | m vap. tot. | 0.0012952 | Kg vap/s
Calore sensibile | 14500 | w | ΔwAI | 0.0008986 |  | Δw = m vap. / m as
Calore latente p. | 3300 | w | wI | 0.0089883 |  | wI= wA-Δw
Calore sensibile p. | 4500 | w
Calore sensibile dT | 10000 | w
SOLUZIONE ANALITICA
Fisso dati ambiente da climatizzare
TA | 25 | °C
URA | 50 | % | UR= pv/ps *100 %
psat A | 3170.7762 | Pa | p sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
wA | 0.0098869 | Kgv/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hA | 50.3155 | KJ | h = 1,005*T+w*(2501+1,875*T) [Kj]
Calcolo fattore di carico
Qs | 14500 | w
Ql | 3300 | w
Qtotale | 17800 | w
F. carico | 0.81461
Assumo ΔT immissione di | 10 | °C
TI | 15 | °C
Trovo la portata totale di aria richiesta con il Qs tot.
ma tot. | 1.4414 | Kg/s | Qs totale = m Ct (Ta-Ti) [w] con Ct aria= 1005 j/kg k
Trovo il Dhai dal Q tot.
DhAI= Qtot / ma | 12.3495 | kJ | Q= m DhAI
hI | 37.966 | kJ | hI= hA-Dh
wI | 0.0090472 | Kg/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hI | 37.9566 | KJ/kg | h = (1,005+1,875*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat I | 1701.1531 | Pa | p sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv I | 1452.6839 | Pa | pv = p * w / (0,622+ w)
UR I = pv / psat *100 | 85.3941 | %
Ricambio minimo aria
A persona | 11 | l/s | 39.6 | m3/h | 47.52 | Kg/h | 0.0132
N. persone | 60
m rinn. MINIMA | 0.792 | kg/s < della m quindi TI va bene
Porta di ricircolo
m tot | 1.4414 | kg/s
% ricircolo | 40 | %
m ricircolo | 0.57654 | kg/s
m rinnovo | 0.86481 | kg/s --> minimo garantito OK
Punto di miscelazione fra aria rinnovo E e aria ricircolo A
TM misc | 31 | °C
hM misc | 68.3617 | Kj/kg
wM misc | 0.014525 | Kg v / Kg as
pv sat I | 4485.3148 | Pa
pv M | 2312.194 | Pa
UR = pv / psat *100 | 51.5503 | %
Temperatura batteria fredda TF
Fissiamo una TF inferiore alla Ti di 5°C (1° tentativo)
TF | 10 | °C
UR F | 100 | %
pv sat F | 1226.167 | Pa
wF | 0.0076192 | Kg vap/Kg as
hF | 29.2532 | KJ
T uscita dalla batteria fredda TR
Il punto R sta sulla retta EF e in mira (orizzontale) ad I (similtudine triangoli rettangoli)
TR | 14.3424 | °C | (wB-wF)/(TB-TF)=(wM-wF)/(TM-TF)
Fattore Bypass | 0.20678 |  | TB= TF+(wB-wF)/((wM-wF)/(TM-TF))
wR=wI | 0.0090472 | Kg v / Kg as
pv sat R | 1630.2983 | Pa | p sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv R | 1452.6839 | Pa | pv = p * w / (0,622+ w)
UR B | 89.1054 | % | UR= pv/ps *100 %
hR | 37.3021 | KJ dalla h = 1,006*T+w*(2501+1,9*T) [Kj]
Potenza batteria di raffreddamento
P f = m * (hM - hB) = | 44.7678 | Kw
Portata acqua condensata fra M-->B
m H2O = | 0.0078957 | Kg/s | 28.4246 | Kg/h
Potenza batteria di post riscaldamento
P r = m * (hI - hB)= | 0.94336 | Kw