## Foglio1 (2)
DIMENSIONAMENTO TURBINA BANKI
soluzione verde in cui vario la V ING turbina
Salto geodet. H | 5 | m | 5 | m | 5 | m | 5 | m | 5 | m | 5 | m | 5 | m | 5 | m
Lunghezza tubo | 10 | m | 10 | m | 10 | m | 10 | m | 10 | m | 10 | m | 10 | m | 10 | m
Rugosità | 0.0001 | m | 0.0001 | m | 0.0001 | m | 0.0001 | m | 0.0001 | m | 0.0001 | m | 0.0001 | m | 0.0001 | m
Portata Q | 0.35 | m3/s | 0.3 | m3/s | 0.25 | m3/s | 0.15 | m3/s | 0.1 | m3/s | 0.3 | m3/s | 0.3 | m3/s | 0.3 | m3/s
Vel. ING turbina | 8 | m/s | 8 | m/s | 8 | m/s | 8 | m/s | 8 | m/s | 8 | m/s | 9 | m/s | 10 | m/s
n° coppie polari | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
n giri N | 250 | g/min | 250 | g/min | 250 | g/min | 250 | g/min | 250 | g/min | 250 | g/min | 250 | g/min | 250 | g/min
w | 26.1667 | rad/s | 26.1667 | rad/s | 26.1667 | rad/s | 26.1667 | rad/s | 26.1667 | rad/s | 26.1667 | rad/s | 26.1667 | rad/s | 26.1667 | rad/s
C | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98
j | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98
a | 22 | ° | 22 | ° | 22 | ° | 22 | ° | 22 | ° | 22 | ° | 22 | ° | 22 | °
sen alfa | 0.37461 |  | 0.37461 |  | 0.37461 |  | 0.37461 |  | 0.37461 |  | 0.37461 |  | 0.37461 |  | 0.37461
cos alfa | 0.92718 |  | 0.92718 |  | 0.92718 |  | 0.92718 |  | 0.92718 |  | 0.92718 |  | 0.92718 |  | 0.92718
l | 90 | ° | 90 | ° | 90 | ° | 90 | ° | 90 | ° | 90 | ° | 90 | ° | 90 | °
| 1.5708 | rad | 1.5708 | rad | 1.5708 | rad | 1.5708 | rad | 1.5708 | rad | 1.5708 | rad | 1.5708 | rad | 1.5708 | rad
D2/D1 | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68
W/B | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
Dimensionamento tubatura per canalizzare l'acqua (per ridurre perdite di carico bassa vel.)
velocità tubo | 4.5 | m/s | 4 | m/s | 3.3 | m/s | 2 | m/s | 1.4 | m/s | 4 | m/s | 4 | m/s | 4 | m/s
d. tubo | 0.31477 | m | 0.3091 | m | 0.31065 | m | 0.3091 | m | 0.30165 | m | 0.3091 | m | 0.3091 | m | 0.3091 | m
sezione | 0.077778 | m2 | 0.075 | m2 | 0.075758 | m2 | 0.075 | m2 | 0.071429 | m2 | 0.075 | m2 | 0.075 | m2 | 0.075 | m2
Re | 1287694.277 | m | 1123991.7136 | m | 931964.6954 | m | 561995.8568 | m | 383916.2583 | m | 1123991.7136 | m | 1123991.7136 | m | 1123991.7136 | m
coeff. Attrito | 0.015261 |  | 0.015399 |  | 0.015506 |  | 0.015972 |  | 0.016519 |  | 0.015399 |  | 0.015399 |  | 0.015399
perdite attrito | 0.50041 | m | 0.40626 | m | 0.27705 | m | 0.10535 | m | 0.054708 | m | 0.40626 | m | 0.40626 | m | 0.40626 | m
k localizzate | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4
perdite localiz. | 0.41284 | m | 0.3262 | m | 0.22202 | m | 0.081549 | m | 0.039959 | m | 0.3262 | m | 0.3262 | m | 0.3262 | m
Perdite tot. | 0.91325 | m | 0.73246 | m | 0.49907 | m | 0.1869 | m | 0.094667 | m | 0.73246 | m | 0.73246 | m | 0.73246 | m
Invaso per er canalizzare la portata nel tubo di alimentazione della turbina
portata fiume | 3 | m3/s | 3 | m3/s | 3 | m3/s | 3 | m3/s | 3 | m3/s | 3 | m3/s | 3 | m3/s | 3 | m3/s
sezione media | 4 | m2 | 4 | m2 | 4 | m2 | 4 | m2 | 4 | m2 | 4 | m2 | 4 | m2 | 4 | m2
vel. media fiume | 0.75 | m/s | 0.75 | m/s | 0.75 | m/s | 0.75 | m/s | 0.75 | m/s | 0.75 | m/s | 0.75 | m/s | 0.75 | m/s
Area invaso | 0.46667 | m2 | 0.4 | m2 | 0.33333 | m2 | 0.2 | m2 | 0.13333 | m2 | 0.4 | m2 | 0.4 | m2 | 0.4 | m2
Lato invaso | 0.68313 | m | 0.63246 | m | 0.57735 | m | 0.44721 | m | 0.36515 | m | 0.63246 | m | 0.63246 | m | 0.63246 | m
Convergente per accelerare acqua in ingresso alla turbina
Area | 0.04375 | m2 | 0.0375 | m2 | 0.03125 | m2 | 0.01875 | m2 | 0.0125 | m2 | 0.0375 | m2 | 0.033333 | m2 | 0.03 | m2
diametro | 0.23608 | m | 0.21857 | m | 0.19952 | m | 0.15455 | m | 0.12619 | m | 0.21857 | m | 0.20607 | m | 0.19549 | m
Potenze e rendimento
H utile | 4.0867 | m | 4.2675 | m | 4.5009 | m | 4.8131 | m | 4.9053 | m | 4.2675 | m | 4.2675 | m | 4.2675 | m
Pot ideale | 14031.8546 | watt | 12559.3699 | watt | 11038.5391 | watt | 7082.4789 | watt | 4812.1316 | watt | 12559.3699 | watt | 12559.3699 | watt | 12559.3699 | watt
P effettiva | 9628.3029 | watt | 8252.831 | watt | 6877.3592 | watt | 4126.4155 | watt | 2750.9437 | watt | 8252.831 | watt | 10444.9893 | watt | 12895.0485 | watt
Rendimento | 0.68617 |  | 0.65711 |  | 0.62303 |  | 0.58262 |  | 0.57167 |  | 0.65711 |  | 0.83165 |  | 1.0267
Diametri della girante
D1 | 0.28347 | m | 0.28347 | m | 0.28347 | m | 0.28347 | m | 0.28347 | m | 0.28347 | m | 0.3189 | m | 0.35434 | m
D2 | 0.19276 | m | 0.19276 | m | 0.19276 | m | 0.19276 | m | 0.19276 | m | 0.19276 | m | 0.21685 | m | 0.24095 | m
beta 1 | 0.67963 | rad | 0.67963 | rad | 0.67963 | rad | 0.67963 | rad | 0.67963 | rad | 0.67963 | rad | 0.67963 | rad | 0.67963 | rad
beta 1 | 38.94 | ° | 38.94 | ° | 38.94 | ° | 38.94 | ° | 38.94 | ° | 38.94 | ° | 38.94 | ° | 38.94 | °
cos beta | 0.7778 |  | 0.7778 |  | 0.7778 |  | 0.7778 |  | 0.7778 |  | 0.7778 |  | 0.7778 |  | 0.7778
sen beta | 0.62851 |  | 0.62851 |  | 0.62851 |  | 0.62851 |  | 0.62851 |  | 0.62851 |  | 0.62851 |  | 0.62851
Dimensioni canali ingresso turbina
q | 0.66721 | m3/s m | 0.66721 | m3/s m | 0.66721 | m3/s m | 0.66721 | m3/s m | 0.66721 | m3/s m | 0.66721 | m3/s m | 0.84444 | m3/s m | 1.0425 | m3/s m
So | 0.083401 | m | 0.083401 | m | 0.083401 | m | 0.083401 | m | 0.083401 | m | 0.083401 | m | 0.093826 | m | 0.10425 | m
B | 0.52457 | m | 0.44963 | m | 0.37469 | m | 0.22482 | m | 0.14988 | m | 0.44963 | m | 0.35527 | m | 0.28777 | m
area ingresso | 0.04375 | m | 0.0375 | m | 0.03125 | m | 0.01875 | m | 0.0125 | m | 0.0375 | m | 0.033333 | m | 0.03 | m
W | 0.78686 | m | 0.67445 | m | 0.56204 | m | 0.33723 | m | 0.22482 | m | 0.67445 | m | 0.5329 | m | 0.43165 | m
gamma | 0.14166 | rad | 0.14166 | rad | 0.14166 | rad | 0.14166 | rad | 0.14166 | rad | 0.14166 | rad | 0.14166 | rad | 0.14166 | rad
| 8.1167 | ° | 8.1167 | ° | 8.1167 | ° | 8.1167 | ° | 8.1167 | ° | 8.1167 | ° | 8.1167 | ° | 8.1167 | °
cos gamma | 0.98998 |  | 0.98998 |  | 0.98998 |  | 0.98998 |  | 0.98998 |  | 0.98998 |  | 0.98998 |  | 0.98998
K | 0.05566 |  | 0.05566 |  | 0.05566 |  | 0.05566 |  | 0.05566 |  | 0.05566 |  | 0.062617 |  | 0.069575
r | 0.22128 | m | 0.22128 | m | 0.22128 | m | 0.22128 | m | 0.22128 | m | 0.22128 | m | 0.24894 | m | 0.2766 | m
Dati geometrici per il diseggno delle palette girante
raggio | 0.048982 | m | 0.048982 | m | 0.048982 | m | 0.048982 | m | 0.048982 | m | 0.048982 | m | 0.055105 | m | 0.061227 | m
angolo | 0.89116 | rad | 0.89116 | rad | 0.89116 | rad | 0.89116 | rad | 0.89116 | rad | 0.89116 | rad | 0.89116 | rad | 0.89116 | rad
| 51.06 | ° | 51.06 | ° | 51.06 | ° | 51.06 | ° | 51.06 | ° | 51.06 | ° | 51.06 | ° | 51.06 | °

## Foglio1
DIMENSIONAMENTO TURBINA BANKI
Salto geodet. H | 5 | m
Lunghezza tubo | 10 | m | dipende dalla pendenza fiume
Diametro tubo | 0.1 | m | rugosità tubo | 1e-05
Portata Q | 0.25 | m3/s
Velocità v turbina | 8 | m/s | ingresso turbina
n° coppie polari | 12 |  | alternatore
n giri N | 250 | giri/minuto
w | 26.1667 | rad/s
C | 0.98
j | 0.98 |  | sen alfa | 0.37461
a | 22 | ° | cos alfa | 0.92718
l | 90 | ° | 1.5708 | rad
D2/D1 | 0.68
W/B | 1.5 |  | ottimale
Dimensionamento tubatura per canalizzare l'acqua (contenendo le perdite di carico)
Per contenere la velocità nel tubo a 3 m/s serve un diametro |  |  | 3 | m/s | serve diametro
d. tubo | 0.32582 | m | circa 30 cm |  | sezione | 0.083333 | m2
Re | 888593.4715 | m
landa | 0.011193
perdite | 0.15759 | m
Il tubo deve sopportare una pressione interna massima pari al salto geodetico
Dp | 49050 | Pa | 0.4905 | bar | alla sezione di uscita
Lo spessore del tubo quindi non è importante.
Se abbiamo tubi di diametro massimo 10 cm dobbiamo dobbiamo usare | [5 empty] | 10 | tubi
v tubo | 3.1847 | m/s
Re | 289519.3978 | m
landa | 0.01488
perdite | 0.76923 | m
Per canalizzare la portata nel tubo di alimentazione della turbina serve un invaso
portata fiume | 3 | m3/s | Area invaso | 0.33333 | m2
sezione media | 4 | m2 | Lati invaso | 0.57735 | m
velocità media | 0.75 | m/s | sez. quadrata
Il salto utile effettivo Hm vale |  |  | 4.2308 | m
P. ideale | 10375.9726 | watt | 10.376 | Kw
Diametri della girante
D1 | 0.28347 | m | 28.347 | cm
D2 | 0.19276 | m | 19.276 | cm
beta 1 | 0.67963 | rad | 38.94 | ° | cos beta | 0.7778
[5 empty] | sen beta | 0.62851
Portata per unità di larghezza
q | 0.66721 | m3/s unitaria
Dimensioni canali ingresso turbina
So | 0.083401 | m | 83.4013 | mm | Area | 0.03125 | m2
B | 0.37469 | m | 374.6945 | mm | Q | 0.25 | m3/s
W | 0.56204 | m | 562.0417 | mm
gamma | 0.14166 | rad | 8.1167 | ° | cos gamma | 0.98998
K | 0.05566
r | 0.22128 | m | 221.2801 | mm
Potenze e rendimento
Pot ideale | 10375.9726 | watt | 10.376 | Kw
P effettiva | 6877.3592 | watt | 6.8774 | Kw
Rendimento | 0.66282
Dati geometrici per il diseggno delle palette girante
raggio | 0.048982 | m | 48.982 | mm
angolo | 0.89116 | rad | 51.06 | °
In ingresso la paletta è tangente alla retta individuata da beta1
In uscita la paletta è tangente alla retta radiale
La paletta è un arco di circonferenza
TURBINA BANKI
Il rendimento (circa 0,85) è inferiore rispetto a quello ottenibile da altri tipi di turbine (le tipologie classiche, quali Pelton, Turgo, Francis e Kaplan, possono superare lo 0,9), però rimane pressoché costante al variare della portata: proprio la sua costanza d'efficienza per un elevato range di funzionamento ne consente l'utilizzo in un campo di impiego piuttosto ampio (portata = 40-13000 l/s, salto = 2–200 m) La trasmissione del moto dalla turbina al generatore avviene tramite cinghia dentata per garantire la necessaria elasticità del sistema ed ottimizzare l’efficienza della trasmissione stessa. La regolazione della portata è garantita da un particolare tegolo che consente una variazione da 0 a 100%.