## Inverno 1
ESERCIZIO CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 1
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SENZA RICIRCOLO
CITTA' XXX |  |  | Num. Persone | 32 | attività moderata
TE | 0 | °C | Port. Rinnovo | 7 | l/s | 25.2 | m3/h
UR%E | 80 | % | Qp lat | 99 | w
pv sat E | 609.484 | Pa | Trovo mvap dalla Q lat. = mvap* hv = mvap*( 2500 + 1,9 T) [Kw]
wE | 0.0030076 | kg/kg as | m vap. | 3.8992e-05 | Kg vap/s | 140.3702 | g / h
hE | 7.522 | kJ/kg | m vap. tot. | 0.0012477 | Kg vap/s
|  |  | ΔwAI | 0.00025191 |  | Δw = m vap. / m as
Calore sensibile | -34880 | w | wI | 0.0070046 |  | wI= wA-Δw
FC | 1.1
Calore latente | 3170.9091 | w
SOLUZIONE ANALITICA
Fisso dati ambiente da climatizzare
TA | 20 | °C
UR%A | 50 | % | UR= pv/ps *100 %
psat A | 2336.932 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
wA | 0.0072565 | Kgv/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hA | 38.5305 | kJ/kg | h = 1,006*T+w*(2500+1,9*T) [Kj]
Calcolo fattore di carico
Qs | -34880 | w
Ql | 3170.9091 | w
Qtotale | -31709.0909 | w
F. carico | 1.1
Assumo ΔT immissione | 7 | °C
TI | 27 | °C
Trovo la portata immissione
ma tot. | 4.9531 | Kg/s | Qs totale = m Ct (Ta-Ti) [w] con Ct aria= 1006 j/kg k
DhAI= Qtot / ma | -6.4018 | kJ/kg | Q= m DhAI
hI | 44.9323 | kJ/kg | hI= hA-Dh
wI | 0.0069652 | Kg/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hI | 44.9392 | KJ/kg | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat I | 3568.1211 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv I | 1122.0774 | Pa | pv = p * w / (0,622+ w)
UR% I = pv / psat *100 | 31.4473 | % | UR% = pv / psat *100
Ricambio minimo aria
A persona | 7 | l/s | 25.2 | m3/h | 30.24 | Kg/h | 0.0084
N. persone | 32
m rinn. MINIMA | 0.2688 | kg/s
Miscelazione rinnovo / ricircolo
m tot | 4.9531 | kg/s
m ric. 0% | 0 | kg/s
m rinnovo 100% | 4.9531 | kg/s --> minimo garantito OK
Punto di miscelazione M fra aria rinnovo E e aria ricircolo A
TM misc | 0 | °C
hM misc | 7.522 | kJ/kg
wM misc | 0.0030076 | kg v / kg as
pv sat I | 609.484 | Pa
pv M | 487.5872 | Pa
UR = pv / psat *100 | 80 | %
Temperatura uscita batteria calda 1
h1=hI | 44.9323 | kJ/kg
w1=wE | 0.0030076 | kg v / kg as | pv = p * w / (0,622+ w)
T1 | 37.4974 | °C | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat F | 6365.6496 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv F | 487.5872 |  | pv = p * w / (0,622+ w)
UR F = pv / psat *100 | 7.6597 | % | UR% = pv / psat *100
Potenza batteria di riscaldamento fra E-->I
P c= m * (h1 - hE) = | 185.2982 | Kw
Portata acqua umidificatore fra 1-->I
m H2O = | 0.019602 | Kg/s | 70.5688 | Kg/h

## Inverno 2
ESERCIZIO CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 2
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SENZA RICIRCOLO
CITTA' XXX |  |  | Num. Persone | 32 | attività moderata
TE | 0 | °C | Port. Rinnovo | 7 | l/s | 25.2 | m3/h
UR%E | 80 | % | Qp lat | 100 | w
pv sat E | 609.484 | Pa | Trovo mvap dalla Q lat. = mvap* hv = mvap*( 2500 + 1,9 T) [Kw]
wE | 0.0030076 | kg/kg as | m vap. | 3.9386e-05 | Kg vap/s | 141.7881 | g / h
hE | 7.522 | kJ/kg | m vap. tot. | 0.0012603 | Kg vap/s
|  |  | ΔwAI | 0.00025445 |  | Δw = m vap. / m as
Calore sensibile | -34880 | w | wI | 0.007002 |  | wI= wA-Δw
FC | 1.1
Calore latente | 3170.9091 | w
SOLUZIONE ANALITICA
Fisso dati ambiente da climatizzare
TA | 20 | °C
UR%A | 50 | % | UR= pv/ps *100 %
psat A | 2336.932 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
wA | 0.0072565 | Kgv/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hA | 38.5305 | kJ/kg | h = 1,006*T+w*(2500+1,9*T) [Kj]
Calcolo fattore di carico
Qs | -34880 | w
Ql | 3170.9091 | w
Qtotale | -31709.0909 | w
F. carico | 1.1
Assumo ΔT immissione di 7°C: | 7 | °C
TI | 27 | °C
Trovo la portata immissione
ma tot. | 4.9531 | Kg/s | Qs totale = m Ct (Ta-Ti) [w] con Ct aria= 1006 j/kg k
DhAI= Qtot / ma | -6.4018 | kJ/kg | Q= m DhAI
hI | 44.9323 | kJ/kg | hI= hA-Dh
wI | 0.0069652 | Kg/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hI | 44.9392 | KJ/kg | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat I | 3568.1211 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv I | 1122.0774 | Pa | pv = patm * w / (0,622+ w)
UR% I = pv / psat *100 | 31.4473 | % | UR% = pv / psat *100
Ricambio minimo aria
A persona | 7 | l/s | 25.2 | m3/h | 30.24 | Kg/h | 0.0084
N. persone | 32
m rinn. MINIMA | 0.2688 | kg/s
Miscelazione rinnovo / ricircolo
m tot | 4.9531 | kg/s
m ric. 0% | 0 | kg/s
m rinnovo 100% | 4.9531 | kg/s --> minimo garantito OK
Punto di miscelazione M fra aria rinnovo E e aria ricircolo A
TM misc | 0 | °C
hM misc | 7.522 | kJ/kg
wM misc | 0.0030076 | kg v / kg as
pv sat I | 609.484 | Pa
pv M | 487.5872 | Pa
UR = pv / psat *100 | 80 | %
Punto 2 uscita umidificatore
UR2 | 100 | % | saturazione
w2=wI | 0.0069652 | Kg/Kg as
pv2 | 1122.0774 | Pa | pv = patm * w / (0,622+ w)
pvs 2 = pv2 | 1122.0774 | Pa | UR% = pv / psat *100
T2=TrI | 8.6694 | °C | Tsat=Tr=237,3*ln(pv/610,5)/(17,269-ln(pv/610,5))
h2 | 26.2561 | KJ/kg | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
Temperatura uscita batteria calda 1''
h1''=h2 | 26.2561 | kJ/kg
w1''=wE | 0.0030076 | kg v / kg as | pv = p * w / (0,622+ w)
T1'' | 18.8211 | °C | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat F | 2170.5705 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv F | 487.5872 |  | pv = p * w / (0,622+ w)
UR F = pv / psat *100 | 22.4636 | % | UR% = pv / psat *100
Potenza batteria di riscaldamento fra E-->1''
Pc1 = m * (h1 - hE) = | 92.7922 | Kw
Potenza batteria di riscaldamento fra I-->2
Pc2 = m * (h1 - hE) = | 92.5059 | Kw
Potenza totale batterie di riscaldamento |  | Kw
Ptot=Pc1+Pc2 | 185.2982 | Kw | NB: è la stessa del caso 1 ma ottenuta con Tmandata del generatore di calore più basse
Portata acqua umidificatore fra 1''-->2
m H2O = | 0.019602 | Kg/s | 70.5688 | Kg/h

## Inverno 3
ESERCIZIO CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 3
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SENZA RICIRCOLO
CITTA' XXX |  |  | Num. Persone | 32 | attività moderata
TE | 0 | °C | Port. Rinnovo | 7 | l/s | 25.2 | m3/h
UR%E | 80 | % | Qp lat | 100 | w
pv sat E | 609.484 | Pa | Trovo mvap dalla Q lat. = mvap* hv = mvap*( 2500 + 1,9 T) [Kw]
wE | 0.0030076 | kg/kg as | m vap. | 3.9386e-05 | Kg vap/s | 141.7881 | g / h
hE | 7.522 | kJ/kg | m vap. tot. | 0.0012603 | Kg vap/s
|  |  | ΔwAI | 0.00025445 |  | Δw = m vap. / m as
Calore sensibile | -34880 | w | wI | 0.007002 |  | wI= wA-Δw
FC | 1.1
Calore latente | 3170.9091 | w
SOLUZIONE ANALITICA
Fisso dati ambiente da climatizzare
TA | 20 | °C
UR%A | 50 | % | UR= pv/ps *100 %
psat A | 2336.932 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
wA | 0.0072565 | Kgv/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hA | 38.5305 | kJ/kg | h = 1,006*T+w*(2500+1,9*T) [Kj]
Calcolo fattore di carico
Qs | -34880 | w
Ql | 3170.9091 | w
Qtotale | -31709.0909 | w
F. carico | 1.1
Assumo ΔT immissione di 7°C: | 7 | °C
TI | 27 | °C
Trovo la portata immissione
ma tot. | 4.9531 | Kg/s | Qs totale = m Ct (Ta-Ti) [w] con Ct aria= 1006 j/kg k
DhAI= Qtot / ma | -6.4018 | kJ/kg | Q= m DhAI
hI | 44.9323 | kJ/kg | hI= hA-Dh
wI | 0.0069652 | Kg/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hI | 44.9392 | KJ/kg | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat I | 3568.1211 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv I | 1122.0774 | Pa | pv = p * w / (0,622+ w)
UR% I = pv / psat *100 | 31.4473 | % | UR% = pv / psat *100
Ricambio minimo aria
A persona | 7 | l/s | 25.2 | m3/h | 30.24 | Kg/h | 0.0084
N. persone | 32
m rinn. MINIMA | 0.2688 | kg/s
Miscelazione rinnovo / ricircolo
m tot | 4.9531 | kg/s
m ric. 0% | 0 | kg/s
m rinnovo 100% | 4.9531 | kg/s --> minimo garantito OK
Punto di miscelazione M fra aria rinnovo E e aria ricircolo A
TM misc | 0 | °C
hM misc | 7.522 | kJ/kg
wM misc | 0.0030076 | kg v / kg as
pv sat I | 609.484 | Pa
pv M | 487.5872 | Pa
UR = pv / psat *100 | 80 | %
Temperatura uscita batteria calda 1'
T1'=TI | 27 | °C
w1=wE | 0.0030076 | kg v / kg as | pv = p * w / (0,622+ w)
h1' | 34.8383 | kJ/kg | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat F | 3568.1211 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv F | 487.5872 |  | pv = p * w / (0,622+ w)
UR F = pv / psat *100 | 13.6651 | % | UR% = pv / psat *100
Potenza batteria di riscaldamento fra E-->I'
P c= m * (h1 - hE) = | 135.3014 | Kw
Portata vapore umidificatore fra 1-->I'
m H2O = | 0.019602 | Kg/s | 70.5688 | Kg/h

## Inverno dic22
ESERCIZIO CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 1
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SENZA RICIRCOLO
CITTA' XXX |  |  | Num. Persone | 45 | attività moderata
TE | 0 | °C | Port. Rinnovo | 7 | l/s | 25.2 | m3/h
UR%E | 90 | % | Qp lat | 55 | w
pv sat E | 609.484 | Pa | Trovo mvap dalla Q lat. = mvap* hv = mvap*( 2500 + 1,9 T) [Kw]
wE | 0.0033856 | kg/kg as | m vap. | 2.1662e-05 | Kg vap/s | 77.9835 | g / h
hE | 8.4674 | kJ/kg | m vap. tot. | 0.00097479 | Kg vap/s
|  |  | ΔwAI | 0.00065051 |  | Δw = m vap. / m as
Calore sensibile | -15075 | w | wI | 0.006606 |  | wI= wA-Δw
FC | 1.1964
Calore latente | 2475 | w
SOLUZIONE ANALITICA
Fisso dati ambiente da climatizzare
TA | 20 | °C
UR%A | 50 | % | UR= pv/ps *100 %
psat A | 2336.932 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
wA | 0.0072565 | Kgv/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hA | 38.5305 | kJ/kg | h = 1,006*T+w*(2500+1,9*T) [Kj]
Calcolo fattore di carico
Qs | -15075 | w
Ql | 2475 | w
Qtotale | -12600 | w
F. carico | 1.1964
Assumo ΔT immissione | 10 | °C
TI | 30 | °C
Trovo la portata immissione
ma tot. | 1.4985 | Kg/s | Qs totale = m Ct (Ta-Ti) [w] con Ct aria= 1006 j/kg k
DhAI= Qtot / ma | -8.4084 | kJ/kg | Q= m DhAI
hI | 46.9388 | kJ/kg | hI= hA-Dh
wI | 0.0065541 | Kg/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hI | 46.9454 | KJ/kg | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat I | 4239.958 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv I | 1056.542 | Pa | pv = p * w / (0,622+ w)
UR% I = pv / psat *100 | 24.9187 | % | UR% = pv / psat *100
Ricambio minimo aria
A persona | 7 | l/s | 25.2 | m3/h | 30.24 | Kg/h | 0.0084
N. persone | 45
m rinn. MINIMA | 0.378 | kg/s
Miscelazione rinnovo / ricircolo
m tot | 1.4985 | kg/s
m ric. 0% | 0 | kg/s
m rinnovo 100% | 1.4985 | kg/s --> minimo garantito OK
Punto di miscelazione M fra aria rinnovo E e aria ricircolo A
TM misc | 0 | °C
hM misc | 8.4674 | kJ/kg
wM misc | 0.0033856 | kg v / kg as
pv sat I | 609.484 | Pa
pv M | 548.5356 | Pa
UR = pv / psat *100 | 90 | %
Temperatura uscita batteria calda 1
h1=hI | 46.9388 | kJ/kg
w1=wE | 0.0033856 | kg v / kg as | pv = p * w / (0,622+ w)
T1 | 38.5754 | °C | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat F | 6729.0935 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv F | 548.5356 |  | pv = p * w / (0,622+ w)
UR F = pv / psat *100 | 8.1517 | % | UR% = pv / psat *100
Potenza batteria di riscaldamento fra E-->I
P c= m * (h1 - hE) = | 57.6498 | Kw
Portata acqua umidificatore fra 1-->I
m H2O = | 0.004748 | Kg/s | 17.0929 | Kg/h

## Inverno Verifica
VERIFICA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 1
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SENZA RICIRCOLO
CITTA' XXX |  |  | Num. Persone | 45 | attività moderata
TE | 0 | °C | Port. rinnovo | 7 | l/s | 25.2 | m3/h
UR%E | 90 | % | Port. Tot | 0.378 | Kg/s
pv sat E | 609.484 | Pa | Qp lat | 95 | w
wE | 0.0033856 | kg/kg as | Qp sens | 90 | w
hE | 8.4674 | kJ/kg | Trovo mvap dalla Q lat. = mvap* hv = mvap*( 2500 + 1,9 T) [Kw]
|  |  | m vap. | 3.7416e-05 | Kg vap/s | 134.6987 | g / h
Calore sensibile tot | -13950 | w | m vap. tot. | 0.0016837 | Kg vap/s
Calore latente tot | 4275 | w | ΔwAI | 0.0012142 |  | Δw = m vap. / m as
FC | 1.4419 |  | wI | 0.0060423 |  | wI= wA-Δw
SOLUZIONE ANALITICA
Fisso dati ambiente da climatizzare
TA | 20 | °C
UR%A | 50 | % | UR= pv/ps *100 %
psat A | 2336.932 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
wA | 0.0072565 | Kgv/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hA | 38.5305 | kJ/kg | h = 1,006*T+w*(2500+1,9*T) [Kj]
Calcolo fattore di carico
Qs | -13950 | w
Ql | 4275 | w
Qtotale | -9675 | w
F. carico | 1.4419
Assumo ΔT immissione | 10 | °C
TI | 30 | °C
Trovo la portata immissione
ma tot. | 1.3867 | Kg/s | Qs totale = m Ct (Ta-Ti) [w] con Ct aria= 1006 j/kg k
DhAI= Qtot / ma | -6.9771 | kJ/kg | Q= m DhAI
hI | 45.5076 | kJ/kg | hI= hA-Dh
wI | 0.0059944 | Kg/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hI | 45.5136 | KJ/kg | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat I | 4239.958 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv I | 967.1709 | Pa | pv = p * w / (0,622+ w)
UR% I = pv / psat *100 | 22.8109 | % | UR% = pv / psat *100
Ricambio minimo aria
A persona | 7 | l/s | 25.2 | m3/h | 30.24 | Kg/h | 0.0084
N. persone | 45
m rinn. MINIMA | 0.378 | kg/s
Miscelazione rinnovo / ricircolo
m tot | 1.3867 | kg/s
m ric. 0% | 0 | kg/s
m rinnovo 100% | 1.3867 | kg/s --> minimo garantito OK
Punto di miscelazione M fra aria rinnovo E e aria ricircolo A
TM misc | 0 | °C
hM misc | 8.4674 | kJ/kg
wM misc | 0.0033856 | kg v / kg as
pv sat I | 609.484 | Pa
pv M | 548.5356 | Pa
UR = pv / psat *100 | 90 | %
Temperatura uscita batteria calda 1
h1=hI | 45.5076 | kJ/kg
w1=wE | 0.0033856 | kg v / kg as | pv = p * w / (0,622+ w)
T1 | 37.1441 | °C | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat F | 6249.9118 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv F | 548.5356 |  | pv = p * w / (0,622+ w)
UR F = pv / psat *100 | 8.7767 | % | UR% = pv / psat *100
Potenza batteria di riscaldamento fra E-->I
P c= m * (h1 - hE) = | 51.3629 | Kw
Portata acqua umidificatore fra 1-->I
m H2O = | 0.0036175 | Kg/s | 13.023 | Kg/h

## Estivo primaria
ESERCIZIO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ARIA PRIMARIA
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVO UFFICI
Roma |  |  | Num. Persone | 25 | attività moderata da seduti uffici
TE | 32 | °C | Port. Rinnovo | 7 | l/s | 25.2 | m3/h
URE | 60 | % | Port. Tot. Rinn. | 0.21 | Kg/s
pv sat E | 4741.8743 | Pa | Qp lat | 95
wE | 0.01797 | Kg/Kg as | Qp sens | 90 | w
hE | 78.1725 | kJ/kg
Calore sensibile locali | 10000 | w
Calore sensibile persone | 2250
Calore latente persone | 2375 | w
SOLUZIONE ANALITICA
Fisso dati ambiente da climatizzare
TA | 25 | °C
URA | 50 | % | UR= pv/pv sat *100 %
psat A | 3170.7762 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv A | 1585.3881 |  | pv = UR * pv sat/100
wA | 0.0098869 | Kgv/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hA | 50.3232 | kJ/kg | h = 1,006*T+w*(2501+1,9*T) [Kj]
TrA | 13.8805 | °C | Tsat=Tr=237,3*ln(pv/610,5)/(17,269-ln(pv/610,5))
Potenze termiche scambiate
Qs tot | 12250 | w
Ql tot | 2375 | w
Q totale | 14625 | w
F. carico | 0.83761
UTA: IMMISSIONE ARIA NEUTRA
L’aria immessa deve solo garantire il rinnovo richiesto e vincere il carico latente
m vap. Tot | 0.00093192 | Kg vap/s | Q lat. = mvap* hv = mvap*( 2501 + 1,9 T) [Kw]
ΔwAI | 0.0044377 |  | Δw = m vap. / m as
wI | 0.0054491 |  | wI= wA-Δw
ΔT immissione | 0 | °C
TI = TA | 25 | °C
ma tot. = m rinnovo | 0.21 | Kg/s | Qs totale = m Ct (Ta-Ti) [w] con Ct aria= 1006 j/kg k
wI | 0.0054491 | Kg/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hI | 39.0371 | KJ/kg | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat I | 3170.7762 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv I | 879.9664 | Pa | pv = patm * w / (0,622+ w)
UR I = pv / psat *100 | 27.7524 | %
Temperatura Batteria fredda
wF=wI | 0.0054491 | Kg/Kg as | saturazione
UR F | 100 | % | pv = patm * w / (0,622+ w)
pv F | 879.9664 | Pa | UR% = pv / psat *100
pv sat F | 879.9664 | Pa | Tsat=Tr=237,3*ln(pv/610,5)/(17,269-ln(pv/610,5))
TF | 5.1326 | °C | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
hF | 18.8422 | kJ/kg
Potenza riscaldamento
P f = m * (hI – hF) = | 4.1722 | Kw
Portata acqua condensata fra E-→F
m H2O = | 0.0026293 | Kg/s
| 9.4656 | Kg/h
FAN COILS:
Devono sottrarre il calore sensibile entrante nell'edificio per mantenere la Ta
Qs tot | 12250 | w
QFC = Qs tot - ma(ha-hi) | 9879.9311 | w
Ipotizzo di usare acqua refrigerata con Dt=10°C e una T > Trugiada aria |  |  |  | 13.8805 | °C
La portata complessiva di acqua fredda per l'impianto FC vale:
DT H20 | 10 | °C
mH20 fredda | 0.23602 | Kg/s | Q= m CT DT
F
E
A
A
I

## Estivo primaria (2)
ESERCIZIO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ARIA PRIMARIA
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVO UFFICI
Roma |  |  | Num. Persone | 25 | attività moderata da seduti uffici
TE | 32 | °C | Port. Rinnovo | 7 | l/s | 25.2 | m3/h
URE | 60 | % | Port. Tot. Rinn. | 0.21 | Kg/s
pv sat E | 4741.8743 | Pa | Qp lat | 95
wE | 0.01797 | Kg/Kg as | Qp sens | 90 | w
hE | 78.1725 | kJ/kg
Calore sensibile locali | 10000 | w
Calore sensibile persone | 2250
Calore latente persone | 2375 | w
SOLUZIONE ANALITICA
Fisso dati ambiente da climatizzare
TA | 25 | °C
URA | 50 | % | UR= pv/ps *100 %
psat A | 3170.7762 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv A | 1585.3881 |  | pv = UR * pv sat/100
wA | 0.0098869 | Kgv/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hA | 50.3232 | kJ/kg | h = 1,006*T+w*(2501+1,9*T) [Kj]
TrA | 13.8805 | °C | Tsat=Tr=237,3*ln(pv/610,5)/(17,269-ln(pv/610,5))
Potenze termiche scambiate
Qs tot | 12250 | w
Ql tot | 2375 | w
Q totale | 14625 | w
F. carico | 0.83761
UTA: IMMISSIONE ARIA con DT=10°C
L’aria immessa deve solo garantire il rinnovo richiesto e vincere il carico latente
m vap. Tot | 0.00093192 | Kg vap/s | Q lat. = mvap* hv = mvap*( 2501 + 1,9 T) [Kw]
ΔwAI | 0.0044377 |  | Δw = m vap. / m as
wI | 0.0054491 |  | wI= wA-Δw= wA - (mv/ma)
ΔT immissione | 0 | °C
TI = TA-10 | 15 | °C
ma tot. = m rinnovo | 0.21 | Kg/s | Qs totale = m Ct (Ta-Ti) [w] con Ct aria= 1006 j/kg k
wI | 0.0054491 | Kg/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hI | 28.8736 | KJ/kg | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat I | 1701.1531 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv I | 879.9664 | Pa | pv = patm * w / (0,622+ w)
UR I = pv / psat *100 | 51.7276 | %
Temperatura Batteria fredda
wF=wI | 0.0054491 | Kg/Kg as | saturazione
UR F | 100 | % | pv = patm * w / (0,622+ w)
pv F | 879.9664 | Pa | UR% = pv / psat *100
pv sat F | 879.9664 | Pa | Tsat=Tr=237,3*ln(pv/610,5)/(17,269-ln(pv/610,5))
TF | 5.1326 | °C | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
hF | 18.8422 | kJ/kg
Potenza riscaldamento
P f = m * (hI – hF) = | 2.0722 | Kw
Portata acqua condensata fra E-→F
m H2O = | 0.0026293 | Kg/s
| 9.4656 | Kg/h
FAN COILS:
Devono sottrarre il calore sensibile entrante nell'edificio per mantenere la Ta
Qs tot | 12250 | w
QFC = Qs tot - ma(ha-hi) | 7745.589 | w
Ipotizzo di usare acqua refrigerata con Dt=10°C e una T > Trugiada aria |  |  |  | 13.8805 | °C
La portata complessiva di acqua fredda per l'impianto FC vale:
DT H20 | 10 | °C
mH20 fredda | 0.18504 | Kg/s | Q= m CT DT
F
E
A
A
I