## Estivo
ESERCIZIO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA CON RICIRCOLO AL 50%
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVO UFFICI
Roma |  |  | Num. Persone | 25 | attività moderata da seduti uffici
TE | 32 | °C | Port. Rinnovo | 7 | l/s | 25.2 | m3/h
URE | 60 | % | Qp lat | 100 | w
pv sat E | 4741.8743 | Pa | Trovo mvap dalla Q lat. = mvap* hv = mvap*( 2500 + 1,9 T) [Kw]
wE | 0.01797 | Kg/Kg as | m vap. | 3.9239e-05 | Kg vap/s | 141.2596 | g / h
hE | 78.1725 | kJ/kg | m vap. tot. | 0.00098097 | Kg vap/s
|  |  | ΔwAI | 0.00098686 |  | Δw = m vap. / m as
Calore sensibile | 10000 | w | wI | 0.0089 |  | wI= wA-Δw
Calore latente | 2500 | w
SOLUZIONE ANALITICA
Fisso dati ambiente da climatizzare
TA | 25 | °C
URA | 50 | % | UR= pv/ps *100 %
psat A | 3170.7762 | Pa | p sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
wA | 0.0098869 | Kgv/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hA | 50.3232 | kJ/kg | h = 1,006*T+w*(2500+1,9*T) [Kj]
Calcolo fattore di carico
Qs | 10000 | w
Ql | 2500 | w
Qtotale | 12500 | w
F. carico | 0.8
Assumo ΔT immissione di 7°C: | 10 | °C
TI | 15 | °C
Trovo la portata immissione
ma tot. | 0.99404 | Kg/s | Qs totale = m Ct (Ta-Ti) [w] con Ct aria= 1006 j/kg k
DhAI= Qtot / ma | 12.575 | kJ/kg | Q= m DhAI
hI | 37.7482 | kJ/kg | hI= hA-Dh
wI | 0.0089611 | Kg/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hI | 37.7571 | KJ/kg | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat I | 1701.1531 | Pa | p sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv I | 1439.0504 | Pa | pv = p * w / (0,622+ w)
UR I = pv / psat *100 | 84.5926 | %
Ricambio minimo aria
A persona | 7.5 | l/s | 27 | m3/h | 32.4 | Kg/h | 0.009
N. persone | 25
m rinn. MINIMA | 0.225 | kg/s
Miscelazione rinnovo - ricircolo
m tot | 0.99404 | kg/s
m ric. 50% | 0.49702 | kg/s
m rinnovo 50% | 0.49702 | kg/s --> minimo garantito OK
Punto di miscelazione fra aria rinnovo E e aria ricircolo A
TM misc | 28.5 | °C
hM misc | 64.2478 | kJ/kg
wM misc | 0.013928 | Kg v / Kg as
pv sat I | 3892.2753 | Pa
pv M | 2219.2593 | Pa
UR = pv / psat *100 | 57.017 | %
Temperatura Batteria fredda
TF | 10 | °C
UR F | 100 | %
pv sat F | 1226.167 | Pa
wF | 0.0076192 | Kg vap/Kg as
hF | 29.2532 | kJ/kg
T uscita dalla batteria fredda (dal diagramma)
TB | 13.9348 | °C | (wB-wF)/(TB-TF)=(wM-wF)/(TM-TF)
Fattore BF | 0.21269 |  | TB= TF+(wB-wF)/((wM-wF)/(TM-TF))
wB=wI | 0.0089611 | Kg v / Kg as
pv sat B | 1587.7426 | Pa | p sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv B | 1439.0504 | Pa | pv = p * w / (0,622+ w)
UR B | 90.635 | % | UR= pv/ps *100 %
hB | 36.6674 | kJ/kg | h = 1,006*T+w*(2501+1,9*T) [Kj]
Potenza raffreddamento
P f = m * (hM - hB) = | 27.416 | Kw
Portata acqua condensata fra M-->B
m H2O = | 0.0049376 | Kg/s | 17.7754 | Kg/h
Potenza post riscaldamento
P r = m * (hI - hB)= | 1.0833 | Kw

## Inverno
ESERCIZIO CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SENZA RICIRCOLO
CITTA' XXX |  |  | Num. Persone | 32 | attività moderata da seduti uffici
TE | 0 | °C | Port. Rinnovo | 7 | l/s | 25.2 | m3/h
UR%E | 80 | % | Qp lat | 100 | w
pv sat E | 609.484 | Pa | Trovo mvap dalla Q lat. = mvap* hv = mvap*( 2500 + 1,9 T) [Kw]
wE | 0.0030076 | kg/kg as | m vap. | 3.9386e-05 | Kg vap/s | 141.7881 | g / h
hE | 7.522 | kJ/kg | m vap. tot. | 0.0012603 | Kg vap/s
|  |  | ΔwAI | 0.00025445 |  | Δw = m vap. / m as
Calore sensibile | -34880 | w | wI | 0.007002 |  | wI= wA-Δw
FC | 1.1
Calore latente | 3170.9091 | w
SOLUZIONE ANALITICA
Fisso dati ambiente da climatizzare
TA | 20 | °C
UR%A | 50 | % | UR= pv/ps *100 %
psat A | 2336.932 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
wA | 0.0072565 | Kgv/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hA | 38.5305 | kJ/kg | h = 1,006*T+w*(2500+1,9*T) [Kj]
Calcolo fattore di carico
Qs | -34880 | w
Ql | 3170.9091 | w
Qtotale | -31709.0909 | w
F. carico | 1.1
Assumo ΔT immissione di 7°C: | 7 | °C
TI | 27 | °C
Trovo la portata immissione
ma tot. | 4.9531 | Kg/s | Qs totale = m Ct (Ta-Ti) [w] con Ct aria= 1006 j/kg k
DhAI= Qtot / ma | -6.4018 | kJ/kg | Q= m DhAI
hI | 44.9323 | kJ/kg | hI= hA-Dh
wI | 0.0069652 | Kg/Kg as | w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100)
hI | 44.9392 | KJ/kg | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat I | 3568.1211 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv I | 1122.0774 | Pa | pv = p * w / (0,622+ w)
UR% I = pv / psat *100 | 31.4473 | % | UR% = pv / psat *100
Ricambio minimo aria
A persona | 7 | l/s | 25.2 | m3/h | 30.24 | Kg/h | 0.0084
N. persone | 32
m rinn. MINIMA | 0.2688 | kg/s
Miscelazione rinnovo / ricircolo
m tot | 4.9531 | kg/s
m ric. 0% | 0 | kg/s
m rinnovo 100% | 4.9531 | kg/s --> minimo garantito OK
Punto di miscelazione fra aria rinnovo E e aria ricircolo A
TM misc | 0 | °C
hM misc | 7.522 | kJ/kg
wM misc | 0.0030076 | kg v / kg as
pv sat I | 609.484 | Pa
pv M | 487.5872 | Pa
UR = pv / psat *100 | 80 | %
Temperatura uscita batteria calda 1
h1=hI | 44.9323 | kJ/kg
w1=wE | 0.0030076 | kg v / kg as | pv = p * w / (0,622+ w)
T1 | 37.4974 | °C | h = (1,006+1,9*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
pv sat F | 6365.6496 | Pa | pv sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484
pv F | 487.5872 |  | pv = p * w / (0,622+ w)
UR F = pv / psat *100 | 7.6597 | % | UR% = pv / psat *100
Potenza batteria di riscaldamento fra E-->I
P f = m * (h1 - hE) = | 185.2982 | Kw
Portata acqua umidificatore fra 1-->I
m H2O = | 0.019602 | Kg/s | 70.5688 | Kg/h