## Foglio1
Tema ESAME Impianti del 2015 | [8 empty] | Tema ESAME Impianti del 2015 | [8 empty] | Formule empiriche calcolo della pressione saturazione
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVO UFFICI | [8 empty] | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVO UFFICI | [9 empty] | A |  |  |  | psicr. | B |  |  |  | psicr.
Roma |  |  | Num. Persone | 120 | attività moderata da seduti uffici |  |  |  | Roma |  |  | Num. Persone | 120 | attività moderata da seduti uffici |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3
TE | 33 | °C | Port. Rinnovo | 7.5 | l/s | 27 | m3/h |  | TE | 33 | °C | Qp s | 70 | w |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
UR | 45 | % | Qp s | 70 | w |  |  |  | UR | 45 | % | Qp lat | 45 | w devo trovare m vapore equivalente |  |  |  |  | 3170.7762 | 3167.4294 | 3160.6989 | 3168.9678 |  | 8107.5158 | 8355.5658 | 8299.9777 | 8347.0058
psat E | 5009.9345 | Pa | Qp lat | 45 | w devo trovare m vapore equivalente |  |  |  | psat E | 5035.7672 | Pa | Dalla Q lat. = mvap* hv = mvap*( 2501 + 1,805 T) [kJ/kg] | [6 empty] | 5.8946 | 5.8884 | 5.8757 | 5.8912 | 5.95 | 15.298 | 15.7779 | 15.6703 | 15.7614 | 16
wE | 0.014154 | Kg/Kg as | Dalla Q lat. = mvap* hv = mvap*( 2501 + 1,805 T) [Kw] | [5 empty] | wE | 0.014229 | Kg/Kg as | m vap. | 1.7674e-05 | Kg vap/s | 63.6261 | g / h |  |  | 40.1681 | 40.1521 | 40.1199 | 40.1594 | 40.1856 | 82.0242 | 83.2624 | 82.9848 | 83.2197 | 83.72
hE | 69.4412 | KJ | m vap. | 1.7674e-05 | Kg vap/s | 63.6261 | g / h |  | hE | 69.6629 | KJ | m vap. tot. | 0.0021209 | Kg vap/s
|  |  | m vap. tot. | 0.0021209 | Kg vap/s | [13 empty] | MISCELAZIONE
Potenza termica | 22000 | w | [6 empty] | Potenza termica | 22000 | w | [6 empty] | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Pot. luci e macch. | 12000 | w | [6 empty] | Pot. luci e macch. | 12000 | w | [6 empty] | m1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[18 empty] | m2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Fisso dati ambiente da climatizzare |  |  | p sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484 | [5 empty] | Fisso dati ambiente da climatizzare |  |  | p sat = 0,0496965*T^3+0,979515*T^2+46,9035*T+609,484 | [5 empty] | mM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
TA | 25 | °C | psat A | 3170.7762 | Pa w = 0,622 * pv / (p-pv) = 0,622* UR*ps/100 / (p-UR*ps/100) |  |  |  | TA | 25 | °C | psat A | 3167.4294 | Pa w = 0,622 * pv / (p-pv) |  |  |  | wM | 10.5963 | 10.8331 | 10.773 | 10.8263 | 10.975
UR | 50 | % | wA | 0.0098869 | Kg vap/Kg as UR= pv/ps *100 % |  |  |  | UR | 50 | % | wA | 0.0098763 | Kg vap/Kg as UR=pv/ps *100
|  |  | hA | 50.3232 | KJ h = 1,006*T+w*(2501+1,805*T) [Kj] | [6 empty] | hA | 50.3122 | KJ h = 1,006*T+w*(2501+1,87*T)
Calcolo carichi termici totali | [8 empty] | Calcolo carichi termici totali | [9 empty] | A |  |  |  | psicr. | B |  |  |  | psicr.
Qs tot | 42400 | w | Qtotale | 47800 | w |  |  |  | Qs tot | 42400 | w | Qtotale | 47800 | w |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3
Ql tot | 5400 | w | F. carico | 0.88703 |  |  |  |  | Ql tot | 5400 | w | F. carico | 0.88703 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5
[19 empty] | 1399.2517 | 1401.5393 | 1401.1148 | 1402.2124 |  | 3424.618 | 3421.6871 | 3413.5031 | 3423.144
Assumo ΔT immissione di 7°C e traccio retta ambiente sul diagramma psicrometrico: | [8 empty] | Assumo ΔT immissione di 7°C e traccio retta ambiente sul diagramma psicrometrico: | [9 empty] | 8.7098 | 8.7243 | 8.7216 | 8.7285 | 9 | 10.5832 | 10.574 | 10.5483 | 10.5786 | 10.7
Temp. immissione I | 18 | °C | [6 empty] | Temp. immissione I | 18 | °C | [7 empty] | 34.0507 | 34.0871 | 34.0804 | 34.0978 |  | 53.447 | 53.4235 | 53.3579 | 53.4351
SOLUZIONE GRAFICA | [8 empty] | SOLUZIONE GRAFICA | [9 empty] | MISCELAZIONE
Dal diagramma psicrometrico ricavo | [8 empty] | Dal diagramma psicormetrico ricavo | [8 empty] | % | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365
UR I | 74 | % | psat I | 2060.9398 | Pa |  |  |  | UR I | 74 | % | psat I | 2062.584 | Pa |  |  |  | m1 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02
w I | 9.6 | g/Kg as | w I | 0.0095051 | Kg vap/Kg as |  |  |  | w I | 9.6 | g/Kg as | w I | 0.0095128 | Kg vap/Kg as |  |  |  | m2 | 3.8227 | 3.8227 | 3.8227 | 3.8227 | 3.8227
|  |  | h I | 42.2002 | KJ | [6 empty] | h I | 42.2197 | KJ |  |  |  | mM | 2.1973 | 2.1973 | 2.1973 | 2.1973 | 2.1973
Calcolo della portata di immissione I noto il Δh calcolato o da diagramma: | [8 empty] | Calcolo della portata di immissione I noto il Δh calcolato o da diagramma: | [8 empty] | wM | 9.3936 | 9.3994 | 9.3883 | 9.4038 | 9.6205
Portata aria = Qtot/Dh | 5.8846 | Kg/s | [6 empty] | Portata aria = Qtot/Dh | 5.9067 | Kg/s
SOLUZIONE ANALITICA | [8 empty] | SOLUZIONE ANALITICA | [9 empty] | controllare formula per w specifica e sulla curva di saturazione se la psat è corretta
Trovo la portata di immissione dal Qs totale = m Ct (Ta-Ti) [w] con Ct aria= 1006 j/kg k | [8 empty] | Trovo la portata di immissione dal Qs totale = m Ct (Ta-Ti) [w]
ma Portata aria tot. | 6.021 | Kg/s | [6 empty] | ma Portata aria tot. | 6.021 | Kg/s
Nota la portata m di aria ricavo Δw di vapore immesso dalle persone da abbattere per avere wA | [8 empty] | Nota la portata m di aria ricavo Δw di vapore immesso dalle persone da abbattere per avere wA
Δw = m vap. / m as | 0.00035224 | Kg vap/Kg as | 0.35224 | g/Kg as |  |  |  |  | Δw = m vap. / m as | 0.00035224 | Kg/Kg as | 0.35224 | g/Kg as
Ogni Kg as immessa in I deve assorbire 0,35 g di vapore per mantenere la wA. Quindi: | [8 empty] | Ogni Kg as immessa in I deve assorbire 0,35 g di vapore per mantenere la wA. Quindi:
wI= wA-Δw = | 0.0095346 | Kg/Kg as | 9.5346 | g/Kg as |  |  |  |  | wI= wA-Δw = | 0.009524 | Kg/Kg as | 9.524 | g/Kg as
L'entalpia del punto di immissione vale quindi: |  |  | h = (1,006+1,805*w) *T + 2501*w [kJ/kg] | [5 empty] | L'entalpia del punto di immissione vale quindi: |  |  | h = (1,006+1,805*w) *T + 2501*w [kJ/kg]
entalpia hi = | 42.2638 | KJ/kg | [6 empty] | entalpia hi = | 42.237 | KJ/kg
psat I | 2060.9398 | Pa | [6 empty] | psat I | 2062.584 | Pa
La pressione del vapore nell'aria vale si ricava dalla w = 0,622 * pv / (p-pv) | [8 empty] | La pressione del vapore nell'aria vale si ricava dalla w = 0,622 * pv / (p-pv)
p vapore | 1529.7574 | Pa pv = p * w / (0,622+ w) | [6 empty] | p vapore | 1528.0821 | Pa
L'umidità relativa di conseguenza vale | [8 empty] | L'umidità relativa di conseguenza vale
UR I = pv / psat *100 | 74.2262 | % | [6 empty] | UR = pv / psat *100 | 74.0858 | %
Ricambio minimo aria | [8 empty] | Ricambio minimo aria
A persona | 7.5 | l/s | 27 | m3/h | 32.4 | Kg/h | 0.009 | Kg/s | A persona | 7 | l/s | 25.2 | m3/h | 30.24 | Kg/h | 0.0084 | Kg/s
N. persone | 120 | [7 empty] | N. persone | 120
m rinn. | 1.08 | Kg/s | [6 empty] | m rinn. | 1.008 | Kg/s
m tot | 6.021 | Kg/s | [6 empty] | m tot | 6.021 | Kg/s
m ric. | 4.941 | Kg/s | [6 empty] | m ric. | 5.013 | Kg/s
Punto di miscelazione fra aria rinnovo E e aria ricircolo A | [8 empty] | Punto di miscelazione fra aria rinnovo e aria ricircolo
TM misc | 26.435 | °C | [6 empty] | TM misc | 26.435 | °C
hM misc | 53.7524 | Kj/kg | [6 empty] | hM misc | 53.7832 | Kj/kg
wM misc | 0.010652 | Kg v / Kg as | [6 empty] | wM misc | 0.010657 | Kg v / Kg as
psat I | 3451.9113 | Pa
pvap M | 1706.0669 | Pa | [6 empty] | Batteria fredda
UR = pv / psat *100 | 49.4238 | % | [6 empty] | TF | 12 | °C
[9 empty] | UR F | 100 | %
Batteria fredda | [8 empty] | psat F | 1401.5393 | Pa
TF | 12.5 | °C | [6 empty] | wF | 0.0087243 | Kg vap/Kg as
UR F | 100 | % | [6 empty] | hF | 34.0871 | KJ
psat F | 1445.8904 | Pa
wF | 0.0090043 | Kg vap/Kg as | [6 empty] | Uscita dalla batteria fredda (dal diagramma)
hF | 35.298 | KJ | [6 empty] | TB | 17.3 | °C | Fattore BF | 0.36716
[9 empty] | UR B | 78 | % | dalla BG= (TB-TF)/(TM-TF)
T uscita dalla batteria fredda (dal diagramma) | [8 empty] | psat A | 1973.4771 | Pa
TB | 17.3 | °C | Fattore BF | 0.34446 |  | (wB-wF)/(TB-TF)=(wM-wF)/(TM-TF) |  |  | wB | 0.0095951 | Kg vap/Kg as
UR B | 77.5 | % | dalla BG= (TB-TF)/(TM-TF) |  |  | TB= TF+(wB-wF)/((wM-wF)/(TM-TF)) |  |  | hB | 41.7115 | KJ
psat A | 1971.388 | Pa |  |  |  | TB= | 16.984
wB | 0.0095224 | Kg vap/Kg as | wB=wI --> ricavo URB | [5 empty] | Potenza raffreddamento |  |  | Portata ascqua condensata
hB | 41.5166 | KJ | [6 empty] | P f = m * (hM - hB) = | 72.6837 | Kw | m H2O = | 0.0068219 | Kg/s | 24.5587 | Kg/h
Potenza raffreddamento |  |  | Portata acqua condensata fra M-->B | [5 empty] | Potenza post riscaldamento
P f = m * (hM - hB) = | 73.6717 | Kw | m H2O = | 0.0067298 | Kg/s | 24.2272 | Kg/h |  | P r = m * (hI - hB)= | 3.1639 | Kw
Potenza post riscaldamento
P r = m * (hI - hB)= | 4.4989 | Kw | [6 empty] | Portata di aria raffreddata nota la wB = wI
[9 empty] | wB = wI = | 9.524 | g/Kgas
[9 empty] | Fisso BF tentativo = | 0.37
Portata di aria raffreddata nota la wB = wI | [8 empty] | m tot | 6.021
wB = wI = | 9.5346 | g/Kgas | [6 empty] | mF raffreddata | 3.7932 | Kg
Fisso BF tentativo = | 0.42 | [7 empty] | mM non raffreddata | 2.2278 | Kg
m tot | 6.021 | [7 empty] | wB = wI = | 9.4394 | Kg/Kgas x miscelazione |  |  | ???
mF raffreddata | 3.4922 | Kg | [6 empty] | TB | 17.3409
mM non raffreddata | 2.5288 | Kg | [6 empty] | psat B | 1976.5285
wB = wI = | 9.6965 | Kg/Kgas x miscelazione | [6 empty] | pv B | 1514.7056
TB | 18.3527 | [7 empty] | UR = pv / psat *100 | 76.6346
psat B | 2107.4134
pv B | 1555.3299
UR = pv / psat *100 | 73.8028
(wB-wF)/(TB-TF)=(wM-wF)/(TM-TF) |  |  | wB | 0.0095346 | TB
TB= TF+(wB-wF)/((wM-wF)/(TM-TF)) |  |  | wF | 0.0090043 | TF | 12
TB | 16.6448 |  | wM | 0.010652 | TM | 26.435