## Foglio1
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVO
Località | Foggia
T est | 34 | °C | T int | 25 | °C
UR | 30 | % | UR | 50
| Uffici |  | Zona clienti
Area | 300 | m2 | 200 | m2
N persone | 42.8571 |  | 66.6667 |  | * in base alla superficie e alla attività
Qs | 16214.2857 | w | 24000 | w
Ql | 3000 | w | 4666.6667 | w
Qtot | 19214.2857 | w | 28666.6667 | w
percent. Potenza | 40.1293 | % | 59.8707 | %
Fc | 0.84387 |  | 0.83721
Il carico termico totale vale
Qtot | 47880.9524 | 47.881 | Kw
Calcolo della portata di immissione
Dh A-I | 11.7208 | Kj/Kg
Portata aria | 4.0851 | Kg/s
La portata di rinnovo richiesta dalle due zone è pari a
Portata rinn. Uffici | 0.36 | Kg/s | 39.1304 | %
Portata rinn. Clienti | 0.56 | Kg/s | 60.8696 | %
tot. | 0.92 | Kg/s
Quindi assumiamo una portata di rinnovo pari a
m rinnovo | 0.92 | Kg/s | 22.5207 | %
Di conseguenza quella di ricircolo diventa
m ricircolo | 3.1651 | Kg/s | 77.4793 | %
Ottenuta la portata complessiva nelle condizione "I" questa verrà suddivisa poi in proporzione 40 / 60 %
in modo da garantire ad ogni zona il carico frigorifero e la portata di rinnovo necessaria.
Se le % delle portate di aria di rinnovo fossero state diverse da quelle delle potenze frigo allora
avremmo dovuto aumentare la portata di rinnovo per garantire entrambe % di portate (uno dei 2 locali
avrebbe una portata di rinnovo superiore alla minima richiesta …)