## Trasmittanze
TRASMITTANZE STRUTTURE
PARETE
aria |  |  | 0.125
intonaco | 0.02 | 0.7 | 0.028571
laterizio | 0.08 | 0.66 | 0.12121
aria | 0.04 | 0.22 | 0.18182
intonaco | 0.02 | 1.4 | 0.014286
laterizio | 0.12 | 0.66 | 0.18182
intonaco | 0.03 | 0.9 | 0.033333
aria |  |  | 0.043478
|  | R tot | 0.72952
|  | U | 1.3708 | w/m2 k
SERRAMENTI
aria |  |  | 0.125
legno + vetro singolo |  |  | 0.2
aria |  |  | 0.043478
|  | R tot | 0.36848
|  | U | 2.7139 | w/m2 k
PORTA INGRESSO
aria |  |  | 0.125
legno |  |  | 0.4
aria |  |  | 0.043478
|  | R tot | 0.56848
|  | U | 1.7591 | w/m2 k
CALCOLO TEMPERATURA EQUIVALENTE
Dalla Q lat. = mvap* hv = mvap*( 2501 + 1,805 T) [kJ]
1 g di vapore condensato riscalda 1 Kg aria di circa 2.5 °C
T est. Estiva | 28 | °C
UR. | 70 | %
umidità assoluta x | 16.7 | g/kg a.s.
Per avere UR 50% (benessere) dovrei condensare
massa di vapore | 5 | g/kg a.s.
Cp aria | 1006 | J/Kg k | 0.24032 | cal °C/ g
Ct acqua | 4186 | J/Kg k | 1 | cal °C/ g
cal. Lat. Vaporizz. | 2501 | J/kg | 597.4677 | cal/g
Q latente vap. | 12.7577 | kJ
Dalla Q= m Ct * DT ricavo il DT di aumento dell'aria
per effetto dei 5g di vapore condensati per avere benessere
ΔT | 12.6816 | °C
T equivalente | 40.6816 | °C
LA temperatura percepita a 28°C con 70% UR è di + di 40°C

## PDC e rendimenti
GAS R32 CON COMPRESSORE VOLUMETRICO
punti | T °C | p BAR | h kI/kg | vol. spec. m3/Kg | punti | T °C | p BAR | h kI/kg | vol. spec. m3/Kg
1 | 0 | 7 | 520 | 0.55 | 1 | -5 | 5.9 | 518 | 0.65
2s | 63 | 19.5 | 562 |  | 2s | 63 | 22 | 575
2 | 68 | 19.5 | 572.5 |  | 2 | 68 | 22 | 597.1667
3 | 25 | 19.5 | 245 |  | 3 | 30 | 22 | 255
4 | -5 | 7 | 245 |  | 4 | -10 | 7.9 | 255
rapp. Press. | 2.7857 |  |  |  | rapp. Press. | 3.7288
n isoentr | 80% | volumetrico |  |  | n isoentr | 72% | volumetrico
h2 | 572.5 | kJ/Kg |  |  | h2 | 597.1667 | kJ/Kg
l compr | 52.5 | kJ/Kg |  |  | l compr | 79.1667 | kJ/Kg
rend. m+el | 0.8648 |  |  |  | rend. m+el | 0.8648
l reale | 60.7077 | kJ/Kg |  |  | l reale | 91.5433 | kJ/Kg
qi | 275 | kJ/Kg |  |  | qi | 263 | kJ/Kg
qs | 327.5 | kJ/Kg |  |  | qs | 342.1667 | kJ/Kg
COP | 5.3947 |  |  |  | COP | 3.7378
Stagionale | 90% |  |  |  | Stagionale | 90%
SCOP | 4.8552 |  |  |  | SCOP | 3.364
Giorni funzionamento |  | 135 | g |  | Giorni funzionamento |  | 135 | g
Ore funzionamento giorno |  | 10 | h |  | Ore funzionamento giorno |  | 10 | h
Ore funzionamento notte |  | 8 | h |  | Ore funzionamento notte |  | 8 | h
|  |  | PDC | Caldaia |  |  |  | PDC | Caldaia
locale | Pot. Termica | Pot. Eletr. | Kwh anno | Kwh anno | locale | Pot. Termica | Pot. Eletr. | Kwh anno | Kwh anno
sala | 1140 | 271.5057 | 366.5327 | 1462.05 | sala | 1140 | 391.8642 | 529.0167 | 1462.05
cucina | 820 | 195.2936 | 263.6463 | 1051.65 | cucina | 820 | 281.8673 | 380.5208 | 1051.65
bagno | 462 | 110.0313 | 148.5422 | 592.515 | bagno | 462 | 158.8081 | 214.391 | 592.515
camera | 1005 | 239.3537 | 258.502 | 1031.13 | camera | 1005 | 345.4593 | 373.096 | 1031.13
|  |  | 1037.2233 | 4137.345 |  |  |  | 1497.0245 | 4137.345
|  |  | 238.5614 | 413.7345 |  |  |  | 344.3156 | 413.7345
|  |  | € | € |  |  |  | € | €
STIMA COSTI IMPIANTO |  |  |  |  | STIMA COSTI IMPIANTO
Risparmio |  | 175.1731 | € |  | Risparmio |  | 69.4189 | €
Costo Unità Esterna |  | 3143 | € |  | Costo Unità Esterna |  | 3143 | €
Costo Unità Interne |  | 1608 | € |  | Costo Unità Interne |  | 1608 | €
Manodopera |  | 1200 | € |  | Manodopera |  | 1200 | €
tot. + sconto 20% |  | 4760.8 | € |  | tot. + sconto 20% |  | 4760.8 | €
Ristrutturazione 50% |  | 2380.4 | € |  | Ristrutturazione 50% |  | 2380.4 | €
ROI |  | 13.5888 |  |  | ROI |  | 34.2904
CON FOTOVOLTAICO
Fotovoltaico 1 Kwp |  | 1000 | € |  | Fotovoltaico 1 Kwp |  | 1000 | €
Risparmio |  | 413.7345 | € |  | Risparmio |  | 413.7345 | €
Costo Unità Esterna |  | 3143 | € |  | Costo Unità Esterna |  | 3143 | €
Costo Unità Interne |  | 1608 | € |  | Costo Unità Interne |  | 1608 | €
Manodopera |  | 1200 | € |  | Manodopera |  | 1200 | €
tot. + sconto 20% |  | 5760.8 | € |  | tot. + sconto 20% |  | 5760.8 | €
Ristrutturazione 50% |  | 2880.4 | € |  | Ristrutturazione 50% |  | 2880.4 | €
ROI |  | 6.962 |  |  | ROI |  | 6.962
GAS R32 CON COMPRESSORE SCROLL
punti | T °C | p BAR | h kI/kg | vol. spec. m3/Kg | punti | T °C | p BAR | h kI/kg | vol. spec. m3/Kg
1 | 0 | 7 | 520 | 0.55 | 1 | -5 | 5.9 | 518 | 0.65
2s | 63 | 19.5 | 562 |  | 2s | 63 | 22 | 575
2 | 68 | 19.5 | 564.2105 |  | 2 | 68 | 22 | 581.3333
3 | 25 | 19.5 | 245 |  | 3 | 30 | 22 | 255
4 | -5 | 7 | 245 |  | 4 | -10 | 7.9 | 255
rapp. Press. | 2.7857 |  |  |  | rapp. Press. | 3.7288
n isoentr | 95% | scroll |  |  | n isoentr | 90% | scroll
h2 | 564.2105 | kJ/Kg |  |  | h2 | 581.3333 | kJ/Kg
l compr | 44.2105 | kJ/Kg |  |  | l compr | 63.3333 | kJ/Kg
rend. m+el | 0.8648 |  |  |  | rend. m+el | 0.8648
l reale | 51.1223 | kJ/Kg |  |  | l reale | 73.2347 | kJ/Kg
qi | 275 | kJ/Kg |  |  | qi | 263 | kJ/Kg
qs | 319.2105 | kJ/Kg |  |  | qs | 326.3333 | kJ/Kg
COP | 6.2441 |  |  |  | COP | 4.456
Stagionale | 90% |  |  |  | Stagionale | 90%
SCOP | 5.6197 |  |  |  | SCOP | 4.0104
Giorni funzionamento |  | 135 | g |  | Giorni funzionamento |  | 135 | g
Ore funzionamento giorno |  | 10 | h |  | Ore funzionamento giorno |  | 10 | h
Ore funzionamento notte |  | 8 | h |  | Ore funzionamento notte |  | 8 | h
|  |  | PDC | Caldaia |  |  |  | PDC | Caldaia
locale | Pot. Termica | Pot. Eletr. | Kwh anno | Kwh anno | locale | Pot. Termica | Pot. Eletr. | Kwh anno | Kwh anno
sala | 1140 | 234.5738 | 316.6746 | 1462.05 | sala | 1140 | 328.7017 | 177.9602 | 1462.05
cucina | 820 | 168.7285 | 227.7835 | 1051.65 | cucina | 820 | 236.4345 | 319.1866 | 1051.65
bagno | 462 | 95.0641 | 128.3365 | 592.515 | bagno | 462 | 133.2107 | 179.8344 | 592.515
camera | 1005 | 206.7953 | 223.3389 | 1031.13 | camera | 1005 | 289.7765 | 312.9586 | 1031.13
|  |  | 896.1336 | 4137.345 |  |  |  | 989.9398 | 4137.345
|  |  | 206.1107 | 413.7345 |  |  |  | 227.6862 | 413.7345
|  |  | € | € |  |  |  | € | €
STIMA COSTI IMPIANTO |  |  |  |  | STIMA COSTI IMPIANTO
Risparmio |  | 207.6238 | € |  | Risparmio |  | 186.0483 | €
Costo Unità Esterna |  | 3143 | € |  | Costo Unità Esterna |  | 3143 | €
Costo Unità Interne |  | 1608 | € |  | Costo Unità Interne |  | 1608 | €
Manodopera |  | 1200 | € |  | Manodopera |  | 1200 | €
tot. + sconto 20% |  | 4760.8 | € |  | tot. + sconto 20% |  | 4760.8 | €
Ristrutturazione 50% |  | 2380.4 | € |  | Ristrutturazione 50% |  | 2380.4 | €
ROI |  | 11.465 |  |  | ROI |  | 12.7945
Fotovoltaico 1 Kwp |  | 1000 | € |  | Fotovoltaico 1 Kwp |  | 1000 | €
Risparmio |  | 413.7345 | € |  | Risparmio |  | 413.7345 | €
Costo Unità Esterna |  | 3143 | € |  | Costo Unità Esterna |  | 3143 | €
Costo Unità Interne |  | 1608 | € |  | Costo Unità Interne |  | 1608 | €
Manodopera |  | 1200 | € |  | Manodopera |  | 1200 | €
tot. + sconto 20% |  | 5760.8 | € |  | tot. + sconto 20% |  | 5760.8 | €
Ristrutturazione 50% |  | 2880.4 | € |  | Ristrutturazione 50% |  | 2880.4 | €
ROI |  | 6.962 |  |  | ROI |  | 6.962