## Foglio1
Trasmittanze
U pareti | 0.89 | w/m2 k
U w | 5 | w/m2 k | telaio in legno e vetri singolo
Userr | 2.7139 | w/m2 k | = (1/8+1/23+ 1/5)^-1
Località | BRESCIA
T interna | 20 | °C
T est. | -7 | °C minima da norma
Dispersioni BAGNO
Struttura | Area [m2] | U | Orientam. | Ponti term. | DT | Q [watt]
parete N | 3.1 | 0.89 | 1.2 | 1.2 | 27 | 107.2699
serram. N | 0.5 | 2.7139 | 1.2 | 1.2 | 27 | 52.7575
[5 empty] | tot. | 160.0274
Dispersioni SALA ATTESA
Struttura | Area [m2] | U | Orientam. | Ponti term. | DT | Q [watt]
parete N | 6.66 | 0.89 | 1.2 | 1.2 | 27 | 230.4573
serram. S | 1.2 | 2.7139 | 1 | 1.2 | 27 | 105.515
parete S | 9.3 | 0.89 | 1 | 1.2 | 27 | 268.1748
[5 empty] | tot. | 604.1472
Dispersioni STUDIO
Struttura | Area [m2] | U | Orientam. | Ponti term. | DT | Q [watt]
parete N | 10.26 | 0.89 | 1.2 | 1.2 | 27 | 355.0288
serram. E | 2 | 2.7139 | 1 | 1.2 | 27 | 175.8584
parete E | 13 | 0.89 | 1.15 | 1.2 | 27 | 431.0982
parete S | 10.26 | 0.89 | 1 | 1.2 | 27 | 295.8574
[5 empty] | tot. | 1257.8428
Le dispersioni complessive dello studio medico valgono Q |  |  |  |  | 2022.0174 | W