## Foglio1 (2)
RINNOVO ARIA PER GARANTIRE BENESSERE PERSONE
La produzione di CO2 cad alunno costituisce un dato interessante per determinare la quantità di aria di ricambio
nelle aule scolastiche.I dati della Sanità pubblica ci forniscono dati scientifici che quantificano l’indoor ambientale
nelle aule scolastiche dovuto essenzialmente da CO2 espirata di studenti dei corsi superiori aventi un’età
compresa tra 17..20 nell’intorno di 24 ..30 L/h , con una media di 27 L/h.
Produzione oraria di CO2
num. persone | 26
densità CO2 | 1.84 | gr/L | Kg/m3 a 20°C
emissione CO2 a persona | 27 | L/h | 49.68 | gr/h
totale CO2 classe | 1291.68 | gr/h | 702 | L/h
Volume del locale | 189 | m3
Concentrazione CO2 dop 1h | 6.8343 | gr/m3
ppmv | 3784.2114 |  | peso molare aria e CO2
ppmp | 6835.1929 |  | 24,36 gr/mole e 44 gr/mole
Concetraz. In massa | 6834.2857 | ppm
Concetraz. In volume | 3783.7091 | ppmv
Limite concentrazione CO2 al chiuso
consigliati x benessere | 1500 | ppmv
(meglio 1000 !!!) | 2709.3596 | ppm
Unità di misura e conversione degli inquinanti presenti in ambiente
1 parte per milione in vol. di (CO2) = 1 ppmv |  | 1.806 | mg/m³
Portata minima aria rinnovo pet garantire la concentrazione cin di inquinante
g | 1291.68 | gr/h | CO2 emessa nell'ambiente dagli occupanti
c out | 0.7 | gr/m3 | tipica concentrazione CO2 in aria esterna
c in | 2.709 | gr/m3 | concentrazione CO2 desiderata all'interno
A regime
concentrazione inquinante all'interno desiderata
concentrazione inquinante all'esterno
g massa di inquinante generata al'linterno (tasso di produzione)
Q portata di aria di rinnovo minima a regime
| 642.9467 | m3/h | 24.7287 | a persona
|  |  | 6.8691 | l/s a persona

## Foglio1
La produzione di CO2 cad alunno costituisce un dato interessante per determinare la quantità di aria di ricambio
nelle aule scolastiche dati della Sanità pubblica ci forniscono dati scientifici che quantificano l’indoor ambientale
nelle aule scolastiche dovuto essenzialmente da CO2 espirata di studenti dei corsi superiori aventi un’età
compresa tra 17..20 nell’intorno di 24 ..30 L/h , con una media di 27 L/h indicato come fattore “K”.
Produzione oraria di CO2
num. persone | 26
ro CO2 | 1.84 | gr/L | Kg/m3 | a 20°C
emissione CO2 a persona | 27 | L/h | 49.68 | gr/h
| 23 | g/h | ??
totale CO2 classe | 1291.68 | gr/h | 702 | L/h | 0.702 | m3/h
| 1.2917 | Kg/h
Aria di rinnovo
ro aria | 1.2 | Kg/m3
Aria rinno per la CO2 | 1.2917 | Kg/h
| 1.0764 | m3/h
Volume del locale | 189 | m3
Concentrazione CO2 dop 1h | 6.8343 | gr/m3
Concetraz. In massa | 5695.2381 | ppm | peso molare aria e CO2
Concetraz. In volume | 3753.6797 | ppmv | 24,36 gr/mole / 44 gr/mole
[5 empty] | 1 m3 di aria pesa |  | 1200 | g
Limite concentrazione CO2 | 1500 | ppmv
consigliati x benessere | 2709.3596 | ppm | sul Volume della stanza
Unità di misura e conversione degli inquinanti presenti in ambiente
1 parte per milione in vol. di (CO2) = 1 ppmv |  | 1.806 | mg/m³
Portata minima aria rinnovo pet garantire la concentrazione cin di inquinante
g | 1291.68 | gr/h | CO2 emessa nell'ambiente dagli occupanti
c out | 0.7 | gr/m3
c in | 2.709 | gr/m3
concentrazione inquinante all'interno desiderata
concentrazione inquinante all'esterno
g massa di inquinante generata al'linterno (tasso di produzione)
Q portata di aria di rinnovo minima
| 642.9467 | m3/h | 24.7287 | a persona
|  |  | 6.8691 | l/s a persona