## Foglio1
Dispersioni termiche negozio
T min | -7 | °C Brescia
T media | 5.5 | °C
T interna | 20 | °C
giorni risc. | 183 | 10 | ore / giorno
TRASMITTANZE
U pareti | 1.2 | w/m2 k
U cappotto | 0.26494 | w/m2 k
U finestre | 1.1328 | w/m2 k
U vetrata | 1.1328 | w/m2 k
U pavimento | 0.5 | w/m2 k
U ingresso | 1.1328 | w/m2 k
bagno | Area | U | DT | Espos. | PT. | Q
par. N | 8 | 0.26494 | 27 | 1.2 | 1.15 | 78.9718
pavimento | 3 | 0.5 | 27 | 1 | 1.15 | 46.575
fin. N | 1.5 | 1.1328 | 27 | 1.2 | 1.15 | 63.3125
[5 empty] | tot. w | 188.8594
negozio | Area | U | DT | Espos. | PT. | Q
par. N | 18.5 | 0.26494 | 27 | 1.2 | 1.15 | 182.6224
par. E | 32 | 0.26494 | 27 | 1.1 | 1.15 | 289.5634
par. S | 11.55 | 0.26494 | 27 | 1 | 1.15 | 95.013
pavimento | 37 | 0.5 | 27 | 1 | 1.15 | 574.425
vetrata S | 6.25 | 1.1328 | 27 | 1 | 1.15 | 219.8351
ingresso S | 2.2 | 1.1328 | 27 | 1 | 1.15 | 77.382
[5 empty] | tot. w | 1438.8409
Potenza totale dispersa |  | 1627.7002 | w
A 5,5°C la potenza vale |  | 874.1353 | w | Costo CH4 | 159.9668 | €/anno
Solare termico
Fabbisogno ACS
Doccia | 75 | litri
Bagno | 10 | litri
Persone che mediamente vanno al bagno |  |  |  | 2 | all'ora
Orario apertura 08-12:30 - 14:00-19:30 |  |  |  | 9 | ore
Tot bagno | 180 | litri
Totale ACS | 255 | litri
%75 di ACS | 191.25 | litri
Area pannelli | 4.59 | m2 | al NORD con angolo x tutto anno= |  |  |  | 50°
Servono quindo due pannelli con area utile |  |  |  | 2.31 | m2
Area tot. eff. | 4.62 | m2
V boiler max. | 277.2 | litri | con 60 x boiler
Si prende un boiler da 300 litri con volume utile |  |  |  |  | 281 | litri
Vaso espansione
d tubi | 14 | mm
lunghezza | 15 | m
p iniziale | 1.5 | bar
p finale | 5.5 | bar
volume tubi | 2.3079 | litri | area x lunghezza
litri pannelli | 3.4 | litri | 1,7 in ogni pannello
litri serpentina | 7.5 | litri | serpentina inferiore
Vp | 3.4 | litri
Vc | 13.2079 | litri
Vu | 4.757 | litri
Vn | 7.7301 | litri
Perdite di carico circuito solare
k tot | 40 |  | Jain
velocità | 1.5 | m/s
Y loc. tot | 4.5872 | m
sezione | 0.00015386 | m2
portata vol. | 0.00023079 | m3/s
| 830.844 | kg/h
Δp collettore | 30 | mBAR
| 3000 | Pa
Y tot. collettore | 0.30581 | m
visc. A 60°C | 4.77e-07
Re | 44025.1572
scabrezza | 0.0005
s | 0.035714
f attrito | 0.062565
Y distr. | 7.6874 | m
NB. Trascurata serpentina collettore
Y totali | 12.5804 | m
Potenza pompa | 2.9034 | watt